# 消防水池施工的质量控制

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司河南郑州450000

摘要：近年来，由于人们对于居住、工作要求的不断提高和出于生态的需要，水池类工程的修建逐年增多。设备专业中水池类构筑物属于特种结构的范畴，影响水池的荷载作用主要是水土压力和温度。本文结合目前参与施工项目的施工具体情况，从施工的质量与经济两方面，就水池施工容易出现的几个问题及注意事项发表一些见解，以期促进同行业技术进步与质量提高，并取得更高的经济效益。

关键词：水池；施工质量；过程控制

1前言

水池属于钢筋混凝土特种结构，它既与一般的建筑在荷载计算、钢筋排布、材料选用、建筑做法方面不同，也不同于一般的水利工程，由于其自重大、结构型式和荷载条件比较复杂，使得它的施工有其特定的要求，如抗渗、防腐等，下面从现场施工的角度对水池施工所涵盖的部分问题进行探讨和分析。

2研究细部构造、做好图纸会审及方案编制

中标单位接到中标通知书后，应立即组织人员进场、落实材料供应和资金计划，编制施工组织总设计和专项施工方案，认真组织技术人员研究图纸，特别注意消防水池类项目预埋套管的种类、个数、直径，注意与给排水和电气、暖通等专业图纸符合套管根数及标高，尤其是取水口处采用的A型柔性防水套管及人孔等关键位置，注意细部构造如室外消防水泵接合器管道与水池的对接处等，避免由于设计失误或施工人员大意马虎给后期安装增加麻烦，水池属于特种结构，二次返工如剔凿等是绝对禁止的。

3把好材料进场关，避免偷工减料、以次充好

市场经济条件下某些建筑商出于中标价低、考虑自身利益等原因利用自身经验在材料上使出歪脑筋，偷梁换柱、以次充好等现象层出不穷，对此，作为监理及甲方，应本着认真负责的态度和严谨的工作作风，把好材料进场关，加强材料使用的过程控制，合理划分检验批，主控项目必须合格，一是在原材料进场时，要求质量保证文件要同时送达。二是对材料批号与质量保证文件相校对，记载的资料情况是否一致。三是必要时对已使用的材料采取剥离检验与样品进行校对，看生产厂家和规格是否一致。四是材料进场后会同监理(建设)单位进行取样送检，并注意不在同一根部位取样。五是在检测结果没有出来前，要求施工单位不能急于制作和安装。

4做好施工中的技术交底，关键工序重点检查

消防水池施工、抗渗工作成为重中之重，笔者所从事的高校住宅楼附属的设备房工程，设计方要求水池底板与侧壁同时浇筑，为的就是保证施工质量，避免施工缝处由于振捣不严密或混凝土凝结时间差异形成微小的裂缝，后期使用中消防水池水位根据消防要求一般在2米以上，因此，这就决定了其施工缝不能用常规方法留置，对于此问题，河南省第一建筑工程集团有限责任公司特别组织了专家论证，邀请相关方面专家及消防、设计、甲方研究公司提出的几种保证水池这一特种结构达到坚固耐用要求的各种措施，确定了施工缝的留置位置和具体施工要点，公司根据专家提出的要求进一步优化设计方案，兼顾施工进度，保证施工质量，为保证防水效果，墙体施工缝采用钢板止水带处理。箱体结构不设竖向施工缝。水池混凝土拟分四次浇筑，第一次浇筑底板，第二次浇筑－5．235m标高水池壁剪力墙，留置施工缝设钢板止水带;第三次浇筑－5．235m标高以上部分池壁，最后浇筑池顶砼。水池底板与－5．135m—－2．25m标高墙砼同时浇筑，水池－7．30m—－5．135m标高水池壁与－2．25m—－0．25m标高墙板同时浇筑，水池顶板预留插筋，如下图。此方案经实践检验取得了成功，得到了甲方、监理的好评。

5加强混凝土浇筑及防水施工过程控制，严格要求精益求精

即使是普通地下室，施工缝的留置及混凝土的养护成为影响混凝土自防水性能的重要因素，何况消防水池，小则数十方，多则成百方水，大型的水池甚至更多，为此，施工一线人员更要怀着高度的责任心认真对待混凝土浇筑前后这一关键时期，采取高标准、严要求的工作方法:1、加强材料控制，对到场拟投入使用的不合格材料必须清除出场、严禁以次充好。2、严格钢筋、模板加工工作，控制模板尺寸及保护层厚度等优于规范要求。3、严格交接检制度;质量检查人员检查施工。4、混凝土按方案分层振捣，作业在一班内完成，保证混凝土浇筑、振捣工作的连续性。5、浇筑现场按规范要求留置试块做抗渗及抗压试验。

尽管设计图纸会明确消防水池采用比普通混凝土大一个抗渗等级的要求，但除了抓好施工缝及混凝土振捣、养护工作外，防水材料选用及建筑装修做法也会影响水池的使用性能，笔者所在工程防水材料原设计为2层SBS，经专家讨论，决定改用防水性能更好、科技含量更高的HDPE防水卷材，其已在北京及郑州地铁施工中取得了良好的经济和社会效益，经实验检测，一致认为选用HDPE作水池防水，方向正确，工艺机具设备先进，接缝更严密，再加上土工膜及防水砂浆内外双保险，客观上保证了消防水池的施工质量。

消防水池为满足使用性，通常会设置消防水池取水口、吸水管、试压回水管等预留洞，为此，安装的施工质量也成为影响工程长久性的重要因素，特别是套管的处理。管道穿墙处是防水的薄弱环节，施工时我方对消防水池的套管预留全部采用A型柔性防水套管，除严格控制柔性套管的壁厚、焊接质量外，对安装固定方法，管道安装防渗漏加固等编制专项作业书，要求施工精益求精，从而保证了了防水薄弱地方的使用可靠性。

6制定专项质量通病防治措施，避免后期盲目修补

为了做好事前、事中、事后检查验收，明确划定质量控制点，为此，公司特派出工作经验丰富、学历层级高、技术水平硬的同志组织成立QC小组，以消防水池的几个关键质量保证点为目标，运用PDCA理论，研究出了解决渗漏问题的方案及绘制了因果分析图，确认了主要要素，制定并成功实施了对策，取得了良好的经济和社会效益，在开工迟、土质有渗水层的不利条件下达到了甲方要求年前封顶的工期要求。赢得了参建各方的赞誉。

7结束语

消防水池作为设备用房的重要组成部分，它的好坏直接关系着工程总体的使用效果，一旦出现质量问题，弥补相当困难。因此，我们必须加强施工管理、提高质量意识，切实为提高工程总体施工水平而努力，给用户一个满意的交代，也为自身赢得了口碑。

参考文献：

[1]周志芳.消防水池设计中若干问题的探讨[J].建筑设计管理.2014(03)

[2]谢力能.消防水池设置的几点探讨[J].城市建筑.2013(08)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad0aae9f84861cca1c91f9c4.html