# 探讨电网调度自动化主站系统常见故障处理与治理措施

（国网山东省电力公司莱州市供电公司山东莱州261400）

摘要：调度自动化系统的广泛应用提高了电网现代化的技术管理水平，有利于调度运行人员更准确、快速的处理电网突发事件，为县级电网的发展和稳定运行发挥了巨大的作用。为使调度自动化系统稳定可靠地运行，一旦自动化系统发生故障，就必须采取措施，及时排除故障。本文主要对电网调度自动化系统常见的故障进行了分析，并提出了处理措施。

关键词：电网调度；自动化系统；故障；处理

引言

科学技术的发展，电网调度自动化系统的可靠性得到了显著的提高，但是尽管自动化技术以及通信技术迅速发展，相应的自动化产品也越发的丰富，现有的电网调度自动化系统仍然存在着通讯通道误码和遥控遥调拒动等故障问题，将会导致调度工作无法正常进行，这就需要相关的工作人员对系统进行充分的了解，及时发现并解决问题，因此，为了使电网调度自动化系统能够高效稳定的运行，就应该加强系统的维护和管理工作，充分发挥其应用的作用。

1、电网调度自动化主站概述

电网调度自动化的主站系统主要是指在线为各级电网调度机构的运行人员提供电力系统的运行信息、分析工具、决策工具、控制手段的自动化处理系统。随着我国电力系统整体水平的不断提升和电网改造的持续进行，电网调度自动化的主站系统得到了极快的发展，并且集中体现在了主站系统实践水平的提升上。在电网调度工作中，工作人员应当对电网调度自动化的主站系统的基础功能及高级应用熟练掌握，并在此基础上通过与生产实践相结合，促进电网调度自动化的主站系统运行水平的不断提升。

2、电网调度自动化系统常见故障

2.1通讯通道故障

电网调度自动化系统可以实现对电网的实时监控，而某些单位在设置变电站和调度端的通讯通道时，还采取传统的单通道或者是假双通道，这样就会导致通讯通道相对薄弱，一旦通讯通道发生故障，则恢复起来相对困难，导致调度端无法实现实时监控，最终造成监控盲区的出现，可能影响到电网调度的正常进行。

2.2综合自动化故障

综合自动化采用微机进行保护，其主要包含监控、通讯、主变差动、主变后备等几个模板，每一个模板都有相应的指示灯，包含运行灯、故障灯、发送灯等几个类型，可以通过指示灯的状态对系统的故障进行判断，若是调度机数据以及后台机数据均出现异常，则应该是监控模板出现故障，若是后台机的数据正常但是调度机的数据异常，则可能是通讯模板出现故障，具体的原因还需要进行详尽的分析。

2.3自动化主站故障

自动化主站故障主要发生在服务器、硬软件、前置机、数据库及网络等，若是服务器或者工作站的应用程序发生故障，则可以先对应用程序进行重启，若是故障并未消除，则需要对应用程序进行重新的安装；若是服务器或者工作站的操作系统出现故障，则需要利用已经备份好的系统软件安装盘对操作系统进行重新安装，待故障消除后，再将相关的应用文件及数据文件拷贝至设备中，使其恢复正常使用。

3、常见故障出现的原因

3.1信息采集系统存在漏洞

电网调度自动化的实现需要强大的设备作为基础，若是计算机设备不够完善，则很难实现调度的自动化，有一些地区，尤其是基层电网所在的地区，由于电网规模及资金的限制，使得电网调度自动化方面存在着较大的漏洞，很难实现对该地区电力信息的全收集，而且自动化系统的通道设计方面也有较大的缺陷，这将会使载波通道出现较高的误码率，再加上传统的单通道设计，使得电网结构处于较为薄弱的层面上，变电所之间很难形成有机联系，导致电网调度自动化系统出现沟通障碍，最终影响到电网相关数据的采集。

3.2系统处于较差的运行环境

在一些地区，由于接触到电网调度自动化系统的时间较短，相应的技术还未完全成熟，这就造成了信息采集过程中出现诸多问题，如需要采集的信息量过大，而在大量的信息中，存在着很多无用的不必要采集的信息，与此同时，电网调度自动化系统所处的运行环境相对较差，而且其运行过程也未得到应有的重视，这些都会导致系统的更新速度下降，造成最后的测量过程存在偏差，影响到电网系统的运行。

3.3系统功能仍不够完善

随着用电量的增加以及用电负荷的加剧，电网的功能需要进行全面的升级，若是不进行升级，则无法满足电网调度的需要。而在目前的电网调度的工作中，自动化系统需要进一步的完善其事故追忆功能，因为现行的自动化系统，其记录事故的分辨率相对较低，很难将其追忆功能很好的发挥出来，而且，由于遥感信号的准确度不高，造成了系统的台账管理仍很难实现。

4、查找故障常用的方法

排查故障常用方法：观察法，分析排除法，信号测量法，更换备品备件法。

4.1观察法：查看组成调度自动化系统主站及分站的各设备模块灯光指示是否正确，通道监控系统是否有告警信息，当地后台机数据是否正常，如出现告警指示，对照设备说明书进行分析处理。

4.2分析排除法：要想快速故障查找，首先对调度自动化系统有一个清楚的概念。如系统的网络结构，系统由哪些设备组成，每台设备的作用如何，设备的功能模块有哪些，各模块有何功能等。知道了设备的作用，就会知道该设备失去作用后产生的相关信息，由此就可判断系统发生什么样的故障是有哪些设备原因造成的。在熟练掌握各设备性能的基础上，就可以逐一排除，分段分级进行检查排除，直到确定故障点。

4.3信号测量法：调度自动化系统是借助数据通信来完成其功能的，而信号是看不见、摸不着的，但可以借助专用工具检测出来。如通过前置机通讯功能对数据报文的收、发信息比较，示波器信号波形是否正常，用万用表测量前置机、光端机综合自动化的接收端、发送端与接地端的电压值，通过电压情况可判断出接收或发送通路在哪部分发生了故障。

4.4更换备品备件法：通过以上方法确定故障点后，如一时难以维修，可用相同型号的备品备件对故障元件进行替换，及时恢复系统运行。

5、常见故障的解决对策

5.1加大自动化系统的建设力度

要想有效的提高通信系统的有效性和可靠性，需要加强对光纤通信的应用和推广，再通过完善传输电网数据网络的性能，可以实现信息的远距离传输，并保证信息的准确性和稳定性。

5.2改善系统配置和运行环境

要给予电网配置自动化系统优越的运行条件，保证计算机进程不被随意的调用，还应根据现场运行的实际情况，对页面刷新周期进行调整，除此之外，系统硬件的性能还需要进行改造和提高。

5.3提高专业人员素质

要想实现电网调度自动化系统的稳定化运行，专业人员是必不可少的一换，可见高素质专业化的团队是非常重要的，所以在日常的工作中，要注重对相关人员的培训，定期组织调度运行人员进行业务培训，丰富其专业技能，并及时进行知识的更新，保证其能较好的完成本职工作，与此同时，还需要进行安全教育，保证相关的工作人员能够按照安全规范进行操作，保证系统的安全稳定运行。

结束语

综上所述，对变电站而言，现代化的智能处理设备在电力系统中有着十分重要的地位。正因为各种高科技技术的不断加入，很大程度上缩短了使变电站主站与跟分站之间的距离，进而完成了实时监控的目标，变电站的工作效率也得到了相应的提升。对变电站自动化设备故障的正确分析是势在必行的，并且是长期而漫长的过程，对于出现的问题解析细致的分析，给出正确的解决方法才可保证供电的需求，最终促进我国经济平稳、健康的发展。

参考文献：

[1]王生强.智能变电站运行维护工作中存在的问题及应对措施[J].应用能源技术，2016，07：25.

[2]韦鑫.超高压变电站综合自动化系统常见故障分析及处理[J].技术与市场，2014，03：68+70.

[3]薛守磊，冀戈，赵伟聪.变电站自动化设备常见故障分析及处理措施[J].电子测试，2016，06：161-162.

[4]郭晓军，武冬冬，郭亮.综合自动化变电站常见遥控故障原因分析及处理[J].山西电力，2016，08：30.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ae23c4a6bd8159e27dc09a19.html