# 浅谈输电线路常见故障、问题分析及对策意见王琦

（国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司综合服务中心内蒙古通辽028000）

摘要：由于架空输电线路分布广阔，又长期处于露天野外下运行，所以，常常会受到周围环境和大自然变化以及人为因素的影响，从而使架空输电线路在运行中发生各种各样的事故。针对日常遇到的具体情况，做出详细分析，并提供应对措施。

关键词：架空输电线路；外部环境；安全风险；对策

1引言

输电线路涉及的地理环境各不相同，这会导致线路在正常巡行时，输电线路不仅要承受部件老化问题，同时还会受到来自自然环境的威胁。因此，如何做好输电线路运维工作，就显得十分重要了。

2运行工作面临的形势、存在的安全风险及对策

线路运行的外部环境日趋恶劣和复杂，安全风险不断增加：

2.1、覆冰影响：由于受08年年初冰雪灾害的影响，受损线路健康水平并未得到彻底改善，随着冬季冰雪天气的来临，覆冰严重线路再次发生冰雪灾害的可能性仍然存在。虽然已过春节，但仍属严冬季节，从现场收集的情况和安装的在线监测装置反映的数据来看，线路部分地段仍然不同程度地覆冰，覆冰对线路的影响在一季度和四季度末仍将明显，输电线路安全运行压力随覆冰情况的加剧进一步加大。

对策：对可能发生覆冰灾害的线段，落实专人巡检，并安排进行专项巡视，收集相应资料，及时发现影响安全的线路覆冰情况，对已安装了在线监测装置的线路，要安排专人每天进行数据收集、分析，并按及时上报线路覆冰情况。

2.2、外力破坏：由于国家出台拉动内需的政策，各地区的城市建设速度加快，现场施工面较多，施工单位为抢工期，可能出现盲目蛮干的情况，线路通道内的不安全施工导致输电线路受损的可能性进一步增大。表现为通道内施工机械作业易造成外力破坏；通道内违规修建建筑物构成安全威胁；杆塔周围开挖取土影响杆塔安全通；线路通道内由于公路建设影响线路安全。同时，线路偷盗现象日益猖獗，盗窃破坏电力设施的人数、次数都可能明显增加，从而导致倒杆断线的概率进一步增大，线路安全运行外部环境进一步恶化。

对策：加强对危险点的巡查，缩短巡视周期，充分发挥群众护线员的对外部隐患发现及时的优势，及时了解当地基本建设动态，了解即将在线路通道附近可能开工的工程项目，主动介入，提前掌握通道内可能影响线路安全的点位，积极与相应施工单位沟通，进行认真、到位的宣传、监督，书面告之施工方其不文明施工对我电网的安全威胁，并制止其不安全行为，避免由于施工单位的无知导致不必要的安全事件发生，及时将不安全的情况函告当地政府，加大违章施工制止力度，确保安全。对易盗区的杆塔采取有效的防盗措施，对被盗的塔材、拉线等及时补齐。

2.3、线路通道树竹障碍：随着国家退耕还林政策的逐步推广，沿线农民在线路通道大量植树情况较为普遍，同时春天的来临，通道内树竹生长速度加快，清砍困难，树竹障碍已上升为主要问题。

对策：加强对通道内树竹障碍的清理工作，同时加强与当地农民沟通，引导农民种植生长高度适中的经济作物。

2.44、污闪：随着各地经济的发展，线路附近的污染源不断增多，输电线路污秽情况愈加严重，由于停电困难和不易清扫等原因，重污区的绝缘子积秽情况较为严重，再加上春冬季雨雾天气情况突出，输电线路发生污秽闪络可能性仍然较大。同时，山区的鸟类数量明显增多，活动越发频繁，已对线路安全构成重大隐患。

对策：在日常维护工中要积极了解污染源的新增情况，了解其污染程度、污染范围等信息，增设相应的污秽监测点，加强盐密监测，及时安排对污秽重的杆段进行绝缘子清扫和调爬工作。同时根据当地线路沿线情况，对可能发生鸟害的杆塔采取措施，采取加装大盘径绝缘子、加装防雷装置等措施来降低鸟害对输电线路的影响。

2.5、雷电事故：输电线路长度大，又地处旷野，容易遭受雷击。雷电不仅会使绝缘子发生闪络击穿，有时还会引起断线。

对策：输电线路防雷的基本任务是采用技术与经济上合理的措施，将雷电事故减少到最小程度，以保证供电的可靠性与合理性。根据线路的电压等级、负荷性质、系统运行方式、地形地貌的特点、土壤电阻率的高低等条件，经过技术经济比较后确定防雷措施。

目前，我们采取的措施：一是全面测试土壤电阻率，根据其土壤电阻率的大小重新设计杆塔接地形式；二是对土壤电阻率较大、地阻也比较大的杆塔进行土壤的置换，其中，我们置换了两种土值（膨润土和红岩砂），既经济实惠，又施工方便，效果非常明显；三是增加接地引下线的根数，由原来的两根增加为四根，即便遭受雷击，也增加了雷电流泄导的路径。四是埋设集中接地防雷装置。五是在杆塔上安装负角保护针、避雷器、防绕击避雷针。经过近4年的运行，我们的降障工作取得了一定的成效，但是，线路故障时有发生，要彻底杜绝，还需要我们长期努力。

2.6、气温变化而引起线路事故

空气温度变化时，导线的张力也变化，在炎热的夏天，由于导线的伸长使弧垂变大，可能会造成交叉跨越处放电事故；而在寒冷的冬天，由于导线收缩，弧垂变小，应力增大，又可能造成断线事故。

对策：一是对交叉跨越的检查：在夏天，由于气温高，导线弧垂增大，会使交叉跨越距离变小，容易发生事故。因此，在巡视线路时应特别加强对交叉跨越距离的检查，在检查中应注意以下问题：

1）运行中的线路，导线弧垂的大小主要取决于气温、导线温升和导线的垂直荷载。当导线温度升高或导线结冰时，都有可能使弧垂变大。因此，在检查交叉跨越距离是否合格时，各地区应用导线结冰或最高气温来验算。

2）档距中导线弧垂的变化是不一样的，靠近档距中心的弧垂变化大，靠近导线固定处变化小。因此，在检查时一定要注意交叉点与杆塔的距离，在同样的交叉距离下，交叉点越靠近档距中心，危险性越大。

3）做好在线监测。一是在线路上安装测温球，通过后台装置可了解导线温度。二是安装紧线器，其作用是温度升高弧垂增大时，它将收紧弧垂，当温度降低，弧垂变小时，它又会放松弧垂，从而避免因弧垂变化而引发的事故。

3结论

输电线路是我国输电系统的重要组成部分，也会产长巨大的经济效益，如何保证输电线路安全稳定运行和及时发现输电线路故障并做好消缺工作十分重要。在逐步完善输电线路管理基础上，对各类输电线路故障类型制定针对性的决策，可以更好的保证输电线路的安全稳定运行。

4参考文献：

［1］苏奕辉、梁伟放.架空输电线路隐患、缺陷及故障表象辨识图册.北京：中国电力出版社，2017（6）。

［2］孟遂民、孔伟、唐波.架空输电线路设计（第二版）.中国电力出版社，2015（2）。

［3］韩崇、吴安官、韩志军.架空输电线路施工实用手册.中国电力出版社，2008（11）。

作者简介：

王琦（1983.11-），男（汉族），通辽市，单位：国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司综合服务中心职称：电力工程技术工程师；研究方向：输电线路工程。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b1c6d103edd1afbcaaec223d.html