# 浅谈电气试验在变压器故障分析中的应用唐小波

唐小波

深圳市宝供供电服务有限公司518101

摘要：变压器是工业生产中非常重要的基础性设备，由于其承担着转化、变换等功能，对于设备的正常运行与维护发挥着重要作用。在变压器设备的维护中，高压电气试验是对其进行工程检测的重要技术，在变压器设备的运行状况评测、故障定位与检测等领域应用极广。基于此，本文中就高压电气试验在变压器故障分析中的应用情况做简要分析，希望提出一些有价值的措施建议，促进该技术在变压器检测中的更好应用。

关键词电气试验；变压器故障；应用

随着人们对于电力资源的要求越来越高，电能的作用已经不仅限于对人们照明的基本保障，电力已经成为整个社会有序运作的基础，电能对于我国绝大多数行业的发展都有一定的影响，随着电网的覆盖程度越来越广泛，这就需要更多的变压器对电能的传输进行保障，以便不同的电力客户都能得到稳定而可靠的电力供应。

1电力变压器电气高压试验的试验原理及条件

1.1试验的原理

电力试验可以检测电气设备的实际性能与健康状况，可以有效的避免电力设备在后续的工作时间里出现较大的安全隐患及事故。在对其进行试验的时候，要先保证试验进行的安全。一般情况下，可采取与运行阶段相对应的方法进行试验。接通电源之后，要根据实际情况，进行均匀升压，升压的时候要注意电量参数的升降情况，根据仪表上的数据进行详细的记录，当实验结束之后，按规程断开接线。

1.2试验的条件

（1）在采用电气试验检测变压器故障时，试验环境的温度与湿度控制是重要的条件。若在室内展开，则应当严格根据试验要求的参数和数据对温度和湿度进行调整与控制。通常情况下，关于试验的温度不应超过40℃，也不得低于-20℃。尽量将试验整个过程控制在此温度范围内，从而保证试验数据的可靠性和准确性，提高试验开展效率。电力变压器高压电气试验的湿度要求较高，应当在相对干燥的环境下开展，以免影响试验结果的正确性。在开展室外试验时，对温度和湿度的控制比较困难，在进行试验之前，应当合理分析室外的天气状况，确保选择合适的天气开展试验。

（2）对变压器的绝缘性能也要进行认真分析，确保变压器绝缘强度达到要求。与此同时，也要保证试验环境的温度与湿度，与试验条件相符合。积尘、污物和相关的气体可能会对变压器的绝缘性能产生影响，需要对此部分因素予以高效、合理控制，通过这些控制措施，使电力变压器避免受到干扰，保证其绝缘性能，同时也使试验效率得到提升，保证试验数据的准确性。

（3）在电力变压器开展高压电气试验工作时，不仅要充分考虑试验环境和变压器的自身条件，还应结合变压器的额定电压和额定容量，合理确定试验电量参数及合格区间，防止对电力变压器造成损害。

2变压器电气试验技术应用

2.1落实前期准备工作

电力变压器在实际运行过程中，由于设备自身的高压及大电流存在一定的危险性，要采取相应的措施提高变压器运行的安全性及健康度。一般而言，要对其历史运行数据资料进行整理，尤其是变压器的试验数据和结果，进行整体深入分析与研讨。

2.2要在试验中针对具体操作展开深度分析和集中调研

（1）在试验开展期间，保证接线处理效果和控制措施符合标准。严格按照事前制定的技术方案有序地开展试验工作，确保试验过程和方案设计中的技术流程及参数设置相一致。

（2）在工作执行前期，要对不同的接线结构展开深度分析和对比处理，有效检查工作的全面性以及深入程度。只有保证不同环节接线操作的合规性，才能从根本上提高检查工作的效率，有效升级接地处理的可靠性和稳定性。要对试验工作中的调压器进行集中处理和综合管控，确保升压操作和管理效果符合标准。技术人员要在实际操作过程中，有效利用调压器实现升压操作。

2.3结合技术操作对试验数据进行全面分析

正是由于变压器试验类型和管理结构较多，在实际应用体系的建立过程中，不同类型的试验会获取不同的数据，因此，要对相关数据进行处理和分析，确保相关数据结构和标准化信息参数之间能达到动态平衡。需要注意的是，试验过程要着重关注设备发出的声响。一种情况是在电压数值提升到试验标准后，油箱会随即发出细小的声音，却不会在仪表设备中有所显示。这时，需要技术人员凭借经验和细致化的检查，适时地降低电压数值，确保升压工作的顺利开展，也能为试验工作的全面开展提供保障。

3实例分析

3.1测量数据及分析

110kV双卷铝线电力变压器，额定容量为10000kVA，用45#油，油量为5.05吨，油枕形成胶囊（隔膜）式。该台变压器安装了油中溶解气体含量在线监测系统，可以检测H2、CO、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等特性气体。自投运以来，油中溶解气体浓度一直较低，通过在线检测系统数据发现H2及CH4含量略有上升。从人工油样监测数据来看，也存在相同的情况。

3.2故障原因分析

根据DL/T722的三比值法编码原则，对人工油样检测的数据进行了分析和编码，对照三比值法故障类型判别方法表，可以判定变压器故障为“中温过热”。可能的故障原因是：分接开关接触不良，引线夹件螺丝松动或接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良以及铁心多点接地等。

3.3故障查找情況

检修过程中，对变压器进行排油检查发现：单相低压套管引线连接处和绕组引出线至汇流铜管连接处存在螺栓松动。排油检查结果与油色谱数据分析一致。

3.4故障处理后的数据测量

故障处理完成，变压器投运后，对油中溶解气体含量进行了跟踪，气体浓度明显减小，故障处置成功。

应用油色谱分析方法对在线和离线数据进行了分析，诊断了变压器内部可能存在的故障。检修情况表明，油色谱分析诊断结果正确。

4结语

现如今人们对电力资源质量的要求已经越来越高，而变压器作为电力系统的重要组成部分，其运行情况势必会受到越来越多的重视。这是因为一旦变压器出现故障问题，那么必将影响其低压侧电力系统的正常供电情况。所以，为了进一步提高电力系统的供电稳定性、安全性，就必须要确保变压器运行的安全与稳定，也就必须要做好变压器的试验与检修工作。也只有这样，才能够检测出变压器运行存在的隐患，以便及时处理变压器运行过程中的存故障问题，从而降低电力供应的故障率，提高供电可靠性，更好地服务于电力客户。

参考文献:

[1]杜晓华.变压器电气试验方法分析[J].现代工业经济和信息化，2016，6（22）：35-36.

[2]秦赫彬.电气试验在变压器故障分析中的研究[J].智能城市，2016，2（11）：257.

[3]张安.电力变压器试验和运行中的故障探析[J]黑龙江科学.2017-10-08

[4]宁发勇.电力变压器试验和运行中的故障分析[J]中国高新技术企业.2010-12-20

[5]冯兴文.电力变压器试验和运行中故障诊断的专家系统[J]民营科技.2018-01-20

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b2486ffeac9689edb032f1d9.html