# 市政排水工程的施工检验验收要点分析

即墨区住房与城乡建设局山东青岛266200

摘要：现阶段，随着社会的发展，城市化建设也越来越迅速。作为市政管理的地方项目，排水工程在市政工程建设项目中起着非常重要的作用。无论是从人们的生活和工作的角度来看，还是从城市的长期建设和发展的角度来看，都应该被认为是一项影响深远的伟大工程，理应得到更多的关注。然而我们还需要知道，目前的城市供水和排水作为城市设计规划的科学使命仍然缺乏一定的系统性和完整性。市政工作管理不合理往往使得市政供水和排水工程中存在一些问题，如积水，内涝，给水水压不稳定，水质不合格等，给居民的生活带来很多不便，对加快城市发展造成不利影响。

关键词：市政排水工程；施工检验验收；要点分析

引言

市政排水工程直接关系到城市的排水能力，关系到人们的工作与生活，同时也是城市建设水平的一个重要衡量指标。主要论述了市政排水工程竣工验收要点，简要分析了排水工程施工验收标准，明确了对施工单位检验验收的要求以及政府相关部门检验验收的要求，以此来减少目前市政排水工程的质量缺陷，促进现代城市的可持续、健康发展。

1市政排水工程施工的检验验收标准

市政排水工程质量验收分为两个标准：“合格”和“优良”，工程质量验收是结合施工工序，节点位置以及各个分部工程来进行判定。程序应包括：沟槽、管道及设备安装、附属构筑物、功能性试验等。市政排水工程验收应在施工单位自检基础上，按验收批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的顺序进行。以施工工序展开论述，“优良”的评价准则是：1）符合“优良”等级的各项条件；2）所有检验要素的平均合格率不应小于85%；而“合格”的评价准则是：1）一般项目的合格率为100%；2）非必要检验项目达到70%且为满足标准的最大误差不超过1．5倍标准值，若误差大于1．5倍，请确保此过程不影响下一过程的结构和使用要求。在排水工程质量检验中，具体的评定标准如下所示，相关检查人员务必进行严格细致的检查和评定，确保排水项目的质量验收水平：沟槽及地基处理：1）开挖时，严禁扰动沟槽底部的土层，禁止超挖，沟槽底部不得有积水和冻土。2）地基处理时，压实度、厚度满足要求。3）回填时，不得带水回填，密实度需达到要求，回填高程要达到设计要求。管道安装（主要针对钢管和混凝土管）：1）钢管焊接安装，坡口角度、钝边、间隙、焊缝、焊口应符合要求。不得在焊缝位置开孔，严禁开方孔。2）混凝土管安装，分柔性接口和刚性接口，安装时应使管道中心及内底高程符合要求。柔性接口的，橡胶圈表面和承口应涂刷润滑剂，安装管节回弹不得大于10mm。刚性接口的，钢丝网水泥砂浆配比应符合要求，抹带完成后需以强吸水材料覆盖并洒水养护。

2市政排水工程施工的检验验收要点分析

2．1施工工程单位的检查要求

1）针对现场施工材料，严禁让以下几类常见质量问题的排水管材进入施工现场：a．易出现裂纹的排水管材；b．抗渗与抗压性能达不到规范标准的排水管材；c．排水管材的截面尺寸不符合工程需求的排水管材；2）在对基管座进行施工质量检验时，需要注意以下几点：a．首先查看管槽内部是否留有积水或是松土，若有则将其清理干净，然后铺上一层干砂；管槽内若是出现地下水情况，则需要制定排水方案。b．务必保证管槽基底厚度及标高与设计一致且满足规范要求，可以先确定好基底的标高以及放线的高程，然后浇筑混凝土。在混凝土浇筑前，需要仔细查看管座的刚度以及性能是否稳定，必要时可以在管座下面垫上木板或是小石块，以保证杆件不和松土直接接触。3）针对管道的安装，施工单位对以下四点予以重视：a．在管道铺设前精确计算出需要铺设多长，尽可能减小误差，以防出现管道在井道内露头或缩进情况。b．管道平直度及坡度符合设计要求。在铺设管道时可以借助于细线，挂上重物将其竖直悬于管道截面处，使细线处于绷紧状态。c．重点把控抹带的施工质量，使用试验室制配的水泥砂浆配合比进行下料。d．将砂浆搅拌均匀使其强度得到提高。另外将抹带处浇筑的混凝土凿毛并清理残渣，然后刷上水泥砂浆，并采取相应措施提高管缝与内壁之间的平整度。若是管道直径不大于6cm，则需要在抹带施工时将管道内的砂浆抹平，若是管径大于60cm，就要勾抹内管缝。4）针对井室的施工质量检验，以下几点需要重视：a．为了保证井室的施工质量，在浇筑前需仔细检查有无积水，同时施工时严格按照设计图纸确定尺寸和标高。b．砌体部分施工前先测试混凝土的强度是否达到要求。c．为提高井墙的砖砌质量，应尽可能避免通缝、空鼓、裂缝等质量通病，以保证后期踏步、井圈以及井盖的安装质量，污水井踏步需要刷上一层防锈漆。d．安装井圈的时候，要注意坐浆饱满，要使用同一规格型号的井盖与井圈。5）针对管道的功能性试验，需要注意以下几点：a．准备工作做到位，制定试验流程。b．涉及水压、气压作业时，应做好安全防护措施。c．水压试验前，应进行不低于24h的注水浸泡。d．试验时，分级升压，发现缺陷时应做出标记，卸压后修补。6）施工方在进行土方回填过程中，施工人员应当避免混凝土块、碎石块等杂物出现在回填的土方中。在进行回填时，回填土要保持一定的湿润度，但含水量不能过多以免出现潮湿现象，同时也不能过分干燥，造成土方土壤干裂。在土方回填时，施工人员应该预先对土壤实行“标准基击实试验”，保证其干密度最大及含水量最佳。在回填过程中，应当保证槽内干燥无积水。在土方回填完成后，要及时对回填土进行夯实加固，与此同时，若管道两侧出现明显的高度差，施工人员应当加以强化，避免会有“高低坡”的情况出现。7）在施工检验验收前，资料员需要将各个工序所要求的资料进行整理，同竣工资料一并准备好等待验收。

2．2对政府和相关部门的要求

1）在施工单位准备对其项目进行验收时，政府相关部门需要结合施工方出具的验收计划进行有效管理与严格监督，确保施工方的验收合理有效；2）除此之外，相关政府部门需要对施工方待竣工验收的各个分部工程进行专业性的分析，以保证施工方出具的检测报告的准确性，特别是一些施工中常见的问题，政府部门需要组织专家进行会审并重复检验，以免项目在后期投入使用时出现问题；3）在竣工验收过程中，相关部门如果发现一些重大的质量问题，需要及时告示，确保知情人了解，保障人民的知情权；4）项目竣工验收中未发现的一些问题在后期投入使用后被发现，相关部门需要做好跟踪监测工作，并采取相应的措施控制不利影响，给城市居民营造一个良好的居住环境。

结语

市政排水工程存在一定的难度和复杂性，涉及到太多的方面，经常在竣工验收时遇到各种各样的问题。所以，要求施工方在建设过程中通过一系列手段，严格控制市政排水工程施工的全过程，从施工准备阶段到正式施工阶段，再到闭水试验阶段，针对每一道施工工序进行严格的控制。此外，还需要政府相关部门做好质量监督工作，在验收时多找出质量问题，减少质量事故的发生几率，促进市政排水工程的进步与发展。

参考文献：

［1］宇武龙，白腾蛟．试论市政排水施工技术以及质量控制［J］．居舍，2018（21）：46．

［2］张延安．市政工程排水管道施工中质量的控制［J］．中国高新区，2018（9）：174，176．

［3］王琦．市政排水管道不开槽设计及施工技术的研究［J］．住宅与房地产，2018（11）：109．

［4］卢德杰．探讨市政排水工程施工技术及质量控制［J］．智能城市，2018，4（6）：79-80．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c6186aa390b8c9547053a5d7.html