# 关于PT断线误动的事故分析

李宏星国投哈密发电有限公司839000

摘要：本文通过一起由于人为误操作原因造成PT断线未闭锁保护自动装置而引发的事故，分析了电压互感器发生各种PT断线的原理和逻辑判断，并针对一些特殊的PT断线的情况给出一些建设性的意见，以避免各种意想不到的原因造成误动事故的发生。

关键词：PT断线；闭锁；继电保护。

一、PT断线的含义

电压互感器断线，简称TV断线，是指电压互感器的一次侧或二次侧的三相电压回路中发生任意类型的回路断线故障。

按电压级别，PT断线一般可以分为PT一次侧（高压）断线和二次侧（低压）断线；按电压相别，PT断线一般可以分为PT单相断线、两相断线和三相断线（又叫三相失压）。

如果发生PT一次侧断线，一种情况是三相全部断线，此时二次侧电压全无，开口三角也无电压；另一种情况是不对称断线，即某一相断线，此时对应相的二次侧无相电压，没有断线的相的二次电压不变，开口三角有电压。

不论当电压互感器发生何种类型的PT断线故障时，都将会使PT二次回路的电压产生异常，影响继电保护及自动装置的正确动作，以致造成继电保护及自动装置误动事故的发生。所以，工程应用中，一般将电压互感器(PT)断线用来闭锁保护出口，防止装置误动。

二、PT断线的判别

在判别三相PT断线(对称断线)时，各个厂家基本相同，都是按照三相无压，线路有流进行判断的。另外，有些保护装置除使用常见的电流闭锁判据（三相电压消失而至少有一相电流有流）外，还增加了一个电流突变量的判据。如果电流突变量大于门槛值，同时电压降低，就判定为低电压；反之则认为是PT断线。但有些装置因无法引入电流量而无法判别。

而对于在判别单相或两相PT断线（不对称断线），各个厂家则不尽相同。在中性点不接地系统中，单相接地故障时，三相的线电压仍然是对称的，负序电压为零，而PT不对称断线的主要特征是三相电压的向量和（包括负序电压或零序电压）不为零，。因此可以利用PT不对称断线时是三相电压的向量和（或负序电压、零序电压）大于设定值来进行PT不对称断线的判断。

现在各个厂家设计的微机保护通常需保护元件启动才允许出口，即在正常运行情况下，系统无大的电流扰动时，即便发生了PT断线故障也可以闭锁保护。另外，在判别CT/PT断线时，大多数厂家都会使用一个电流判据，这是个有流无流的门槛，当负荷电流有变动，低于这个值时，保护装置的PT断线报警就会消失。

下面是几种常用的PT断线的判别方法：

1）无零序电压的单组电压互感器PT断线判别

本判据可用于闭锁相关保护。满足下述任一条件后延时发PT断线信号。

（1）||Uab|-|Ubc||>18V(或||Ubc|-|Uca||>18V或||Uca|-|Uab||>18V)，且三相电流都小于Iset；(单相、两相断线)

（2）三相电压都小于8V，且任一相电流大于0.06倍额定电流、且三相电流都小于Iset。(三相断线)

2）零序电压型的单组电压互感器PT断线判别

本判据可用于闭锁相关保护。满足下述任一条件后延时发PT断线信号。

（1）|Ua+Ub+Uc-K×3U0|>18V，且三相电流都小于Iset；(单相、两相断线)。当接地方式为1（PT开口三角变比为100）时，K=0.5773；当接地方式为0（PT开口三角变比为100/3，用于中高压侧）非直接接地时，K=1.732。

（2）三相电压都小于8V，且任一相电流大于0.06倍额定电流、且三相电流都小于Iset。(三相断线)

3）电压平衡式PT断线判别

电压平衡式PT断线判别比较两组电压互感器二次侧的电压，当某一PT失去电压时继电器动作，瞬时发出断线信号。本判据可用于闭锁相关保护。

逻辑框图如下：

4）无零序电压的单组电压互感器PT断线判别

本判据仅用于发信，不作保护闭锁判据用。满足下述任一条件后延时发PT断线信号：

（1）正序电压小于30V，且三相电流都大于0.06倍额定电流；

（2）负序电压大于8V。

三、PT断线的误动

识别PT断线的主要任务是在三相PT断线的时候能正确闭锁低电压元件。单相或两相不平衡PT断线是不会影响低电压判据的。因为一般装置的低电压判据都使用线电压，在不对称断线时，健全相的电压还是正常的，不会造成误动。因此，有些保护及自动装置的闭锁回路对单相断线、两相断线这种不对称断线很有效果，而对电压互感器二次侧发生三相完全断线就失去了作用，不能有效防止误动的发生。

因此，针对当前大多数电厂6KV母线电压互感器的二次侧电压回路的空气小开关设计均是三相联动方式的情况，如果在其负载侧发生接地或短路（包括人为误碰）时，电压回路的空气小开关三相均被同时跳开（包括人为误断空气小开关），造成二次侧三相完全失压。厂用电快切装置将会通过不正常情况切换功能检测到三相完全失压情况后自行起动单向将厂用电源由6KV工作电源切换至备用电源，造成厂用电快速切换自动装置不应有地误动作。

四、PT断线的防误

这些因无法引入电流量且只设计了单组电压互感器而无法有效判别三相PT断线(对称断线)的装置，我们可以采取以下方法进行改善。

1)对于二次侧电压回路的空气小开关设计是三相联动方式的情况，最好将其改成三个单相操作的空气小开关（或分相操作开关），这样在其负载侧发生接地或短路时，只有故障相开关跳开，减少了三相同时失压的机率。而且电压回路真正三相完全失压的可能性很小，大都是由于人为误操作拉开空气小开关造成的。这就可以有效地避免因三相PT失压引起的保护及自动装置误动作。

2）6KV每个母线段上只设计了单组电压互感器，还可以考虑再增加一组电压互感器，采用电压平衡式PT断线判别原理进行有效的对比判别，但此方法会使回路改动更大，投资也大，相应的快切自动装置的厂家也需要增加电压平衡式PT断线判别的逻辑软件。因此，现在电厂设计里基本没有这种两组6KV母线电压互感器的设计应用。

3）在判别三相PT断线(对称断线)时，还可以按照三相无压，线路有流进行判别。因此，也可以考虑将6KV母线段上的电流量（例如进线开关的三相电流）引入厂用电快切装置，通过加装电流闭锁条件，就可防止装置误发告警信号。但这也需要保护装置厂家进行设备改造，并且会使回路改动稍大，投资也增大。

4）在装置还无法判别PT三相失压的情况下，当母线PT检修或工作时牵连PT二次回路时，可以让运行人员切断保护和自动装置的工作电源或退掉装置的出口压板，从而起到临时闭锁装置的作用。在此情况下，为方便运行人员“投上或退出”该装置的PT三相失压判别功能，可以考虑在保护柜上配置PT投切开关。

五、结束语

随着电压互感器(PT)断线作为保护的辅助功能受到的重视程度的日益提高，许多保护装置在设计时都考虑了PT断线闭锁回路。对于各种继电保护和安全自动装置里的PT断线闭锁功能的应用，需要我们各方人员（继电保护工作人员、装置厂家和设计单位等）地共同努力，加以不断地实践应用，才能更好地对其进行改进和完善。

参考文献

1．许继电气公司，WFB800微机发变组成套保护装置说明书，许继集团印刷厂，2003（5）:58-66.

2.国电南京自动化股份有限公司，WMZ-41B微机母线保护装置说明书，国电南自出版集团，2006（1）：60-67.

3.贺家李，宋从矩，电力系统继电保护原理，中国电力出版社，2004（增订版）:110-119.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d42702f5195ab35e5cc96c25.html