# 基于10kv线路供电可靠性及其改进措施分析罗庆堂

东莞市塘安电气安装有限公司523710

摘要：供电可靠率指标是体现供电系统服务水平、管理水平、技术水平和装备水平的重要的综合性指标，因此，本文主要分析10kV线路可靠率的影响因素，提出了提高供电可靠性的措施。

关键词：10kV配网；线路；可靠性；措施

1引言

随着社会的发展和人民生活水平的提高，用电可靠性问题收到越来越多的关注，10kV配电系统也面临着提高供电可靠率的迫切要求。可靠率指标是体现供电系统服务水平、管理水平、技术水平和装备水平的重要的综合性指标，提高其供电可靠率不仅是企业管理的需要，而且是企业社会职能的需要，意义重大。

10kV配电网作为电力系统输变电过程中的最后一个环节，在整个电网中向上联接着输电住网，向下联系着用户，同时担负着提高电网经济效益、促进自身发展以及搞好优质服务、满足用户用电需求的任务。在内在要求与外部需求共同作用下，提高供电可靠率已经成为10kV配网工作的重中之重。

210kV线路可靠率的影响因素

10kV配电网处于电力系统末端，把发电系统或输电系统与用户设备连接起来，向用户分配电能和供给电能的重要环节。这部分的整个系统对用户连续供电的能力被称为供电系统的可靠性，定义为在统计期间内，对用户有效供电时间总小时与统计期间日历小时数的比值。影响10kV线路供电可靠率的因素有很多，现将几种最为主要的因素介绍如下：

（1）自然灾害

自然灾害主要是指雷电、暴风雨、雪、洪水、地震的发生而造成系统故障直接影响对用户，甚至导致大范围的供电中断。这些自然灾害因素不可抗拒，但可通过预测和预报，做好防范措施减少损失及影响；若一旦发生，积极抢修也可减少损失影响。

（2）线路设备故障

线路设备的故障类型很多：

①短路。一般是由两相或三相导线，不经负荷由意外原因导致直接碰撞接触，造成混线短接。

②接地。是线路遭雷击或一相导断落在大地上或搭落在电杆及金具上或因导线与树枝相碰，通过树木接地，瓷瓶绝缘击穿而接地等。

③线路非全相运行。原因一般是线路断线或者接点氧化接触不良；或者三相开关的一相没有合严或没有合上；或者是线路某相严重过负荷，而使熔断器一相烧毁；或者是现代电力电子器件的工作方式问题。

④瓷瓶闪络放电10kV配电线路上的避雷器、瓷瓶、跌落保险、绝缘子的瓷体，常年暴露在空气中，瓷体就会受到影响，其表面和瓷裙内就会有污秽。另外如果瓷体的制造质量低劣，瓷体表面就会产生裂纹，导致瓷瓶的绝缘强度过低。当阴雨天气瓷瓶受潮后，就会产生闪络放电，严重时会击穿瓷瓶，导致严重的接地故障。

⑤断线。由于在施工的不当或气候变化或设备老化，有可能使导线过紧而拉断导线，或者由外力破坏造成相间短路，过大的电路电流烧断导线或线路长期过负荷，接点接触不良等。

（3）变电设备故障

①配电变压器常会出现故障，主要有：绕组线圈间短路、断线；铁芯局部烧毁、短路；对地击穿；绝缘损坏；套管对地击穿、放电；分接开关触头灼伤、放电。

②户内10kV少油或真空断路器故障主要有：不能可靠开断、关合、三相不同期等；绝缘性能差，在耐受最高工作电压及短时过电压时发生闪络或击穿；载流能力差，通过负荷电流及短时故障电流发热，熔焊，操作机械性能差，如分合闸失灵，或拒分拒合等。

③配电变电站主要故障设施是电缆进、出线中间接头及电缆端头短路故障。

④电压互感器故障有可能发生绝缘劣化局放或击穿、受潮短路、铁磁谐振等。

⑤电流互感器故障有：二次开路，如引线接头松、端子损坏等；受潮使绝缘强度降低而击穿；绝缘老化、腐蚀而造成电晕放电或局部放电。

（4）电网结构

由于一些电网结构满足不了安全标准，即在受端系统内发生任何严重故障时应能可靠、快速地切除，保持系统稳定。当突然失去任何一元件时，不得使其他元件超事故国负荷规定，从而影响了电力负荷的转移、转供能力，使供电可靠性降低。特别是农村配电网网架结构十分薄弱，供电半径大，导线截面小，线路无互代能力，可靠性差，停电往往导致一区域的断电。

（5）电源供电能力

电源供电能力是指发电企业根据用户需要，持续不间断的提供电能的能力。这一影响因素不是某一电力单位所能解决的，需要有关部门根据负荷增长趋势、资金等因素统筹考虑和安排。

10kV配电网的用户数量较多而且线路复杂、设备数量庞大，并且覆盖到每座城镇、每个乡村、每条街道、每个用户，一旦10kV配电网设备发生故障或进行施工、检修，就会造成对用户供电中断，直接严重影响但人民群众的正常生活和生产，不能适应广大人民群众的用电需求，因此必须加强对配电网供电可靠性的重视程度与管理力度，切实提高配网的供电可靠性。

310kV线路可靠率的提升措施

配网供电可靠性是衡量电力系统对用户持续供电的能力的一个主要指标，电力系统向用户供电必须满足可靠性的要求，可通过以下几点来提升10kV线路的供电可靠率：

（1）全面实行状态检修

影响线路供电可靠性的一个主要原因是计划检修停电，据统计，系统总停电时间的60%左右都是计划检修停电。为了提供线路供电的可靠率，应该采用新装备与新技术，同时依靠有效的监控手段，全面实行状态检修。系统中尽量装设免维修或少维修的设备，例如：更换防污瓷瓶和线路绝缘子；选用新型线路微机保护；线路更换为氧化锌避雷器等。这些手段可有效延长设备的检修周期，使计划停电次数大大降低，从而提高线路供电可靠率。

（2）加强停电施工管理，限制停电时间，

电力企业内部或用户施工停电也占停电时间的一定比例。所以对各施工单位的停电申请哟严格控制，严格按工程量来决定停电时间的长短，运行人员一定要严格审核，根据条件决定需要停电的时间。

（3）严格控制计划检修停电

在制定计划停电时，严格把关，做到合理、有计划的安排停电，使各申请停电单位互相合作，尽可能的避免重复停电和临时停电，使检修工作有计划安排的情况下集中进行。

（4）加大电网建设和改造力度

电网建设是提高供电可靠率的基础，针对10kV配电网中存在的薄弱环节，应该采取新建和改造相结合的方法全面规划、重点实施，逐步提高配电网的供电能力。

（5）加强可靠率管理的基础工作

可靠率管理的基础是可靠率原始数据的准确性，该数据必须时间、状态、原因和编码准确。

（6）开展10kV带电作业

带电作业可有效减少停电时间，是提高可靠率的直接手段，在工程中应该加强和充实这一项。

（7）缩短故障停电时间缩小故障停电范围目前影响供电可靠率的一个重要因素是故障停电，其不是以人的意志为转移的，可能随时随地的发生。

4总结

随着社会的发展，人们对电的依赖程度越来越高，停电不仅给电立用户造成严重的损失，电力供应者自身也要付相应的代价。而衡量供电企业对用户供电能力的一个主要的指标就是供电可靠率，它既反映电力工业对国民经济电能需求的满足程度，也是电力企业在规划、设计、施工、运行等方面质量和管理水平的综合体现。

参考文献：

[1]郭永基.电力系统可靠性分析[M].清华大学出版社，2013.12

[2]陈文高.配电系统可靠性使用基础[M].中国电力出版社，2006.3

[3]王伦鬓.提高配电网安全可靠性的措施[J].四川电力技术，2011，2

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d498752215e4da27694ffc38.html