# 某体育中心给排水设计实例

恒大建筑设计院有限公司广州分公司广东广州510000

摘要：本文结合某个体育中心工程建设项目，针对给排水设计，详细介绍该设计中给水、热水、中水、排水、雨水及太阳能热水、中水回用等体系在项目中的实际运用，相关设计参数选用以及计算，希望对以后类似工程有借鉴作用。

关键词：排水；设计；实例

1.工程概况

本工程为某个体育中心工程，该工程总占地面积宽广，分为游泳健身馆和球类综合馆两个部分，是属于全民健身体育运动类建筑。其中游泳健身馆划分很多个功能：包括健身、游泳、儿童乐园、老年活动以及办公管理等；而球类综合馆则分为以下两个部分：一是各类球的运动场所，以及相对应的运动设备；一是为前者服务有关的工作室、寝室、食堂、办公室及开会的地方。本次工程给排水系统设计具体包括以下六个系统：给水系统、热水系统、中水系统、排水系统、雨水系统及游泳池水处理系统。

2.给水系统

本工程所在地区周边有两路DN300市政给水管路，可分别接出DN200给水管道进入本工程，并在红线内布置成环状管网，以便达到消防设计要求，而各单体建筑可以按照就近原则，从环状管网接入用水，市政供水水压为0.3Mpa。

本工程最高日用水量可以达到674㎥/d，而用水量最大时为114㎥/h。本工程给水系统按照相关规范要求进行设置，其中给水分区为：-1～3层直接由市政给水管网进行供给；4～5层按0.35Mpa的供水压力进行增压供水。为了避免出现二次供水受到污染，加上节能考虑，应该选择无负压供水设备进行增压。

另外，中水池自来水补水管、太阳能集热系统补水、泳池补水、暖通空调系统补水及单体建筑生活用水，都必须单独设置水表进行计量。

3.热水系统

本工程采用的是全日集中生活热水供应，且采用太阳能作为生活热水供应以及泳池水加热的热源，在屋顶上放置好太阳能集热器且采用强制循环加热系统。遇到阴天、雨天等天气原因造成日照不充足导致太阳能热水器的出水温度无法达到使用所要求的温度，就需要采用辅助热源。本工程设计耗热量每小时1050kw，拟采用夜间低谷电蓄热电锅炉。

按照“冷热水同源”原则，热水系统分区与生活冷水系统相同。热水均是由设在地下设备间的热水贮水箱进行提供。热水采用的是机械循环，并采用由温度控制器进行自动控制启停的循环泵。循环泵开启的温度设置为50℃及其停止的温度为55℃。本工程采用的太阳能集热器为平板型承压式，朝正南方向在屋顶放置好集热器，注意要按40度的倾角进行安装且采光板的面积为2016㎡，并由市政给水直接补充水给太阳能热系统，为了防止出现水倒流情况，可以设置倒流防止器。为保证水质要求及减少水垢的产生，补水管道在水表后、进热水箱前设置全自动软水装置，对水源进行处理。

4.中心系统

为了最大程度节约水资源，本项目通过收集宿舍、淋浴中心等洗浴废水作为中水原水，经过管道收集之后，再排到室外地下中水处理站。然后经过中水处理设备进行处理之后，用于冲厕、车库地面冲洗及室外绿化浇洒。

本工程中水处理设备日处理量为120㎥，如果按一天运行20小时，其处理能力则为6㎥/h。中水处理工艺采用好氧膜生物反应器工艺，具体处理步骤为：机械格栅→50㎥容积的原水调节水池→原水提升泵→反应池→抽吸泵→消毒剂投药设备→40㎥容积的中水贮存池。按照《建筑中水设计规范》中的生活杂用水水质标准进行中水的回收。为了确保用水质量和避免环境受到污染，中水处理设备需要设置除臭装置。中水在进行供水时，是不需要分区进行设置。供水是由中水机房内中水加压变频调速供水设备进行供给。中水加压变频调速泵是由以下几部分组成：三台主泵（包括一台备用的）、气压罐、变频器及控制部分。

为了防止误接，需要按照有关标准的规定对中水管道外壁进行涂色、标识，并且在水箱、阀门、水栓、水表及取水口处设置明显的“中水”标志。至于公共场所以及绿化的中水取水口，还需要另外设置带锁装置。为了防止水倒流，还需要在水池进水处设置倒流防止器。

5.排水系统

排水系统是采用污、废分流制。生活污水通过室外化粪池进行处理，而厨房污水，还需经过隔油池处理后，再由室外污水管道排到市政排水系统。

本工程室外地面以上的排水，都是采用重力流进行排水；而地面以下的排水需要采用潜污泵进行提升之后，再排到室外排水管网中。为了确保能够正常使用排水系统，需要按照要求对排水系统设置伸顶通气立管、环形通气管及专用通气立管。

6.雨水系统

结合本工程所处地区的实际暴雨强度来计算雨水量，并结合《建筑给水排水设计规范》，该工程大空间屋面雨水设计重现期按P=10年计算；办公楼、宿舍等屋面雨水设计重现期按P=5年计算，室外场地雨水设计重现期按P=3年计算。。

由于游泳馆、球类馆等建筑屋面汇水面积较大，雨水排水系统采用的是虹吸式，其它屋面汇水面积相对较小，出于经济考虑均采用重力流式排水系统。

如前述，本工程通过收集宿舍、淋浴中心等洗浴废水作为中水原水用于冲厕、车库地面冲洗及室外绿化浇洒。但受到场馆使用频率影响，在非比赛期间回收的废水可能无法达到计算的水量，若靠市政自来水作为补充水源，既不利用节约资源同时也造成成本升高。因此本工程将回收利用屋面雨水用于中水水源补充。屋面的雨水经过初期雨水弃流进排入到雨水贮水池，经过水质处理后用于冲厕、车库地面冲洗及室外绿化浇洒。按照5天用水量估算，设置700㎥雨水贮水池，余下的雨水溢出后排入到室外雨水管道。

针对室外的雨水，可以采用就地入渗及有组织排放两个方式，具体方式如下：1、绿地区域标高要低于道路10厘米，人行道路及广场地面采用透水面砖来铺设，可使雨水下渗到泥土中，减少地面径流并减轻场地雨水管网排水压力，同时对地下水源起到回补作用；2、其余室外硬铺装地面（如行车路）的雨水则通过地面找坡分片汇集并同高雨水口排入雨水管网系统中。

7.管材的选用

（1）给水、中水管干管以及立管可采用衬塑钢管；埋设支管则选用PP-R管。

（2）热水管干管以及立管选用热水型衬塑钢管；埋设支管则选用热水型PP-R管。

（3）排水管及通气管选用机制排水柔性接口铸铁管。

（4）重力流雨水管选用PVC-U塑料排水管；虹吸雨水管则选用HDPE塑料管。

（5）室外给水管选用水泥砂浆衬里球墨铸铁管。

（6）室外埋地雨污水管选用HDPE双壁波纹管。

8.节能节水措施

（1）充分利用市政管网的压力，以便达到节能的目的。

（2）采用中水处理以及回用系统对雨水进行处理，并作为中水备用水源，实现水资源节约的目的。

（3）生活热水可以利用太阳能集热系统进行制备，满足了节能要求及能源节约。

（4）为了满足节水要求，选用1级用水效率的节水型卫生洁具以及五金配件，洁具给水开关均采用感应式开关进行控制。

（5）不同功能分区、不同计费标准的用水系统或用水点，都是需要设置水表、热水表以及中水表计量。通过用水计量考核，可有效约束浪费水的行为，从而达到节约水资源的目的，实现可以持续发展道路。

（6）室外排水检查井，井深小于等于6米时采用塑料检查井，大于6米时采用国标圆形混凝土检查井。

结语：

综上所述，为了确保给排水管道的安全使用，实现体育中心的使用功能，必须要严格按照国家规范要求，并结合工程实际经验与体会进行给排水系统的设计。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d776db855032cf181fbdb8d2.html