# 浅析输水管道的维修

河南省安钢集团舞阳矿业公司范亚宏

前言我单位是上世纪七十年代上马的三线钢铁矿山企业，虽然身处山中，但是山不算高，地形多属丘陵地带，西南部为山区丘陵，东北部为平原。七十年代初期大干快上，后期随着国家经济政策的调整，下马了。八十年代中后期，由于钢铁企业的崛起，对铁矿石资源的需求加大，又重新恢复建设。有两个矿区，相隔十多公里，矿山企业对水资源的依赖相当严重，上游水库离我单位有近十公里，输水管线较长。进入二十一世纪，随着钢铁企业产能的不断扩大，我单位已由一个年产铁精矿不到20万吨，扩大为上百万吨的中型企业。输水管线已成为企业的生命线。

一、概述我单位地处山区丘陵地带，地形复杂，虽然是资源型企业，但是离城市很近，生活区处在城市之中，有一座小型水厂。管线有上世纪七十年代铺设的，大部分属于灰铸铁管道，也有近几年铺设的，有球墨铸铁管道，有螺旋焊管，管材质量参差不齐。管径大小差别很大，DN600mm，DN500mm，DN450mm，DN400mm，DN350mm，DN300mm，DN200mm，DN150mm，DN100mm，等等。有生产输水管线，生活输水管线，也有生产回水管线，管线长度超过三十公里。

二、原因分析1、管线铺设时间较长上世纪七十年代、八十年代铺设的管线，管材大多数灰铸铁，价格低廉，实用最多。这种管材质地较脆，不耐振动和弯折，时间久了，自然覆土层发生变化，容易折断。

2、地面施工影响由于城市的扩展，我单位自身的发展，地面建设附属物或者其他构筑物，施工不慎重型机械不断碾压，导致管线折断。

也有施工人员不重视，随意在管线上方乱排土渣，管线负荷过大，导致管道折断。

3、铺设管线管底土层没有夯实近些年，单位生产规模发展过快，有些新铺设的管线直接铺设在新排的渣土上，基础不稳，或者，管道铺在渣石、石板上，导致管道破裂。

三、维修措施1、石棉水泥打口石棉水泥口属于刚性连接方式，不适用于地基不均匀沉陷和湿度变化的地质状况。发生管道破裂后，需要找准位置，以管道破裂处为中心，用机械或人工挖出一道管沟，管沟的宽度、长度要以管道的管径和破裂处的长度而定。

以管沟底部平面为准，宽度须大于管径1m以上，两边各50mm，长度须大于管道破损长度3m以上，两端各1.5m，管道底部距管沟底50mm以上，以便打口施工。清理后的管沟断面要呈倒立的等腰梯形，防止塌方。

制作套袖要用钢管，其管径须比管线管径大一个规格，长短需依破口长短而定，长度须比破口长度长40mm以上。

管道内做好保持干燥，如果经过长时间控水，仍然有少量水流出，还需在套袖正下方开孔，焊接带丝管头，并拧紧管箍，以便施工完成后，用丝堵堵上。套袖的两端15mm处还需焊接挡灰钢筋。

套袖的安装位置，应让套袖的中点与管道破损长度的中点正好重合，套袖与管道之间间隙距离均匀，并且，灰口内保持清洁干燥。

填料的制作，其重量比为，石棉纤维30%，325号以上硅酸盐水泥70%，水灰比夏季1：9，冬季1：10。先把石棉纤维、水泥拌合均匀，再加入水充分拌匀，不能有结块现象，气温较高的天气，应将拌好的填料盖起来，以保持水分。

麻，有的也用油麻，应拧成结实的麻股，其直径应相当于灰缝的1.5倍，长度相当于管道外壁周长的2倍多一点。

先打麻，由灰口的下方逐渐向上塞进缝隙，用捻凿依次打入，当锤击捻凿发出金属声时，表明麻已打实。然后，将拌好的填料自下而上塞入已打好的灰口内，分层打实，每次厚度不超过10mm为宜，管径DN<300mm时，采用“三填六打”法，即每填一次打实两遍，DN>300mm时，采用“四填八打”法，一直打到与套袖口相平为止。

灰口打好后，要保养，用黄泥摸在灰口外面，把裸露的灰口包裹在内，不能有外露现象，夏季还要将是湿草袋盖好，冬季用覆土保温，严防冻坏，也可通水养护，但水压不超过0.05MPa。

石棉水泥口凝固期较慢，一般需要72小时，然后才能送水。

2、灌铅水法管沟的挖掘、套袖的制作安装、麻的制作及打法与石棉水泥打口法相当，不同的是，要保持铅口内干燥，否则，倒入铅水时，会产生爆铅现象，危及人身安全。同时，制作黄泥麻辫，它的作用是封住铅口，并且在上部留出注铅口，麻辫外部再用黄泥加固密封，以防漏铅现象发生。融铅量应当满足一次注完的铅量，铅号通常用Pb-6，含铅量应在99%以上，铅在铅锅内加热至表面呈紫红色，铅液表面漂浮的杂质应在浇铅前除去。

向铅口内灌铅应徐徐进行，使其中的空气顺利排出，一个铅口的灌铅要一次完成，不能中断。待铅口内铅液完全凝固后，即可拆除麻辫，再用手锤捻凿打实。操作前，灌铅人员要戴好眼镜、头套、手套，穿上棉质工作服、脚盖等，防止灌铅时铅液飞溅伤人。

铅口质量好，强度高，耐振性能好，操作完毕后可立即通水，投入使用，无须养护。通水后，如果有少量浸水，可用捻凿进行修补。

3、管道修补器管道修补器，根据结构不同，有的叫接轮，有的叫哈夫节。

它有管道连接和管道堵漏两种作用，随着科技的发展，已将大量的精细技术溶入到产成品中，它密封性能好，抗压能力高，施工空间小，安装快捷，省时、省事、省人工，有比较稳定的工程质量，提高了工作效率。

管道修补器由三部分组成：密封橡胶圈，壳体和锁紧螺栓。

安装时应注意几点：a、安装前，应检查管道表面锈蚀、凸起部分，如影响橡胶圈的密封，先用砂纸或者钢刷除去；b、在修补施工时，应在壳体与胶圈接触表面涂上适量黄油，做润滑剂；c、打开修补器，注意胶圈插口处的凸端应超出导向板，并将可体内的胶圈剪切口对好，然后将其套在所要修补的部位，胶圈切口应避开渗漏处；d、安装时，应使壳体圆周方向和修补的管子外壁之间的间隙尽量保持均匀。

4、焊接方式焊接方式是钢管的渗漏最快、最简洁、最经济的做法，也是普遍使用的。有时管道中水流较大，焊接无法进行时，为了节约时间，也可采用管道修补器。

结束语我单位是生产企业，一旦发生爆管现象，不论是生产输水管线，还是生活输水管线，最短时间修复，使生产、生活尽可能少的受到影响，是最终目标。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d92b6c8ec51519209549a4f2.html