# 浅谈建筑电气工程施工中常见的质量通病及防治措施徐文直

广东中盈建设有限公司529500

摘要：建筑电气工程在建筑工程中属于不可或缺的构成内容，而且积极的影响到建筑工程发展建设，对于建筑的总体质量水平产生重要意义。建筑电气工程施工具有较强的专业性以及技术性，包含有众多的专业种类，并且存在较长的工序战线等，各细节均可以对于电气工程质量安全性构成影响。所以，应该加强科学的控制电气工程安装技术，提升电气工程施工质量。

关键词：建筑施工；电气工程；质量通病；防治策略

电气工程属于维护建筑中用电设备能够平稳运行的重要基础，于建筑中位置非常重要。在不断的增加用电设备数量的情况下，更加凸显出电气施工重要性。而且伴随着社会的进步，对于建筑中电气施工要求标准逐渐的提升，只有科学的掌控施工质量，才能够推动施工工程的更加完善。纵观当前的实际施工状态来说，电气施工中普遍的具有操作不规范、管理制度不健全等因素导致降低质量的问题，所以应该积极的寻找电气施工中存在的弊端问题，针对性的调整和改进。

一、建筑电气工程施工期间存在的质量通病分析

（一）施工人员的综合素质水平较低

当前国内从事建筑电气工程施工的人员具有业务素质较差的情况，相较于专业化的电气施工人员来说差距是非常明显的。尽管这些施工人员具有较多实操经验，但是由于缺少先进的、专业化的理论知识，所以往往会出现动手操作技能强但是却不能更好的掌握住非常强专业性的理论内容以及施工图纸内容。而且施工期间，部分施工人员会凭借自身实践经验私自的依照供电负荷的变化逐层的递减配线路径，不能够按照正规的操作落实，所以存在安全隐患问题。另外，在施工人员不能深刻的掌握住标准操作规章制度和意外事件发生时的应急举措情况下，也会无法良好的保障电气工程施工的安全可靠性。

（二）管道安装缺乏规范性，防雷措施安装不到位

施工人员手工操作时很容易出现误差的现象，例如常常产生锯管管口不整齐、套丝不使用润滑油或板牙的牙齿崩断形成套丝乱扣的不良情况。同时电气工程具有较大的施工量，施工者常对部分细节忽略。例如没有采取锁母或者护圈帽实施固定箱盒外部，产生盒的长短不一或者在箱盒体内进入管口等现象。另外，家庭用电期间会实施防雷举措，应用接地线是能够实现良好的防雷功效的。避雷对金属材料要求严格，如果出现不合理的定位，则会严重的影响到避雷的成效。但是往往存在接地体的掩埋深度、防腐处理工作不到位的情况，而且很多的事故引发因素就是设计缺少科学合理性，因而必须要加强防雷设计的工作。

（三）安装配电箱和线路敷设问题

在配电箱安装问题方面上，安装配电期间需要科学的选用配电箱型号及其规格。对于配电箱型号的选用期间，应该充分的确保满足整体施工设计标准，而且使得接地规格达到施工标准。但实际施工时，往往施工方或建筑方只考虑到降低成本的因素，不重视配电箱自身质量水平，导致选用的配电箱不具有标准的刚度易变形或者具有缝隙等情况。而且配电箱在安装期间，缺少安装方与建筑施工方之间的有效交流，未做到安装配电箱的水平校准。在线路敷设问题上，很多的数建筑线路敷设期间未予以配电防火问题充足的考虑，没有采取合理防火策略，多数的电缆支架应用期间容易出现倾斜的现象，以及电缆应用时受限制。另外电路敷设时具有各种各样的配线颜色，很不利于对各种配线明显区分，也阻碍了日后的顺利维护。

（四）电缆桥架敷设和等电位连接存在问题

建筑电气工程期间，电缆桥架穿越墙体以及楼板的跨接、封堵做法缺少规范性以及合理性的现象普遍，而且常常不进行垫片和防松垫圈的设置，并且具有桥架节间跨接导线没有于桥架节间跨接孔上锁住的情况，或者在安装电缆桥架期间在连接板的两端部位，没有设置防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓等等现象。另外，等电位连接属于对建筑电气工程施工产生重要影响的关键性因素，等电位连接期间，如果电气施工人员技术水平不高，则会导致等电位连接操作产生一定缺陷。例如，这等电位系统电位连接的管道不具有较强防腐层性能，实施埋设工作期间工作人员未予以土质和深度问题进行综合的考虑，导致增加等电位系统电位连接具有较大的接触电压，但是暴露于空气内建筑导体电位是在一种零电压环境中，则会相应的提升电气工作期间的各种风险问题产生率，将电气系统安全隐患问题增加。

二、有效解决电气工程施工质量通病的策略

（一）对于施工方案切实的完善

施工方案是否科学完善，能够深刻的影响到工程项目能否平稳落实。在电气施工内，供电系统属于重要构成内容，制定方案期间必须要综合考虑全局，预先掌握住可能发生于施工期间的各种问题。基于条件允许的状态下，需要深入到施工现场展开考察实地的环境，依照施工进度和安全等方面，使得施工方案具备良好的科学性以及可行性。在施工的过程中，应该灵活的遵循实际需求对于施工方案合理调整，确保施工方案达到工程项目要求。

（二）优化防雷措施

防雷等电位连接网络施工期间，需要在机房中进行科学的安装等电位端子板，合理的缩短各接地线长度。如果应用铜质端子板，则需要镀锡于表面部位，防止同其他的材料导体在连接后出现电化学腐蚀问题。而且对于接地测试点，应该应用钢质短接卡子并且置于安装盒内。同时应该科学的建立接地测试点，对于防雷网阻值更好地维护以及测试，及时的调整好不合格防雷装置。

（三）科学的安装保护电气设备

实施穿电线之前，必须落实严格的安全检查工作，而且补齐出现漏接的管线护口，防止导线拉伤破损形成漏电的现象，并且需要绝缘电阻值满足标准要求。穿线时对于线的颜色做好记录，导线穿管时进行回路记号。确保导线接触状态良好，墙体内变电箱厚度应该同墙体相比较低于2cm。安装灯具之前，标记暗盒的位置、大小，结束安装后进行防腐工作。灯具应该具有相同高度，并对于线与杆长短实施合理的调整。

（四）其他的问题护理策略

首先，提升管线敷设的合理性。要遵循施工图纸设计以及规范标准实施配管下料。加工和挑选配管时，确保各连接管线相互匹配。合理的搭配好薄壁钢管以及镀锌管，注意过线盒中电线禁止接线情况。设计以及安装配管期间，应该对于管材质量（弯曲性能、化学性能等）严格检查，明确好管材的尺寸以及厚度等有无满足设计要求。安装期间，应该先暂时的封堵管口以防止管内产生杂物。

其次，科学的安装配电箱。选用高质量配电箱，如为铁质配电箱钢板，则其厚度需要超过2mm以具有良好的刚度。优质的配电箱工作零线需要跟箱体绝缘，工作零线端子板采取超过最大导线截面两倍的矩形母线制作，需要接地端子板连接于配电箱箱体，充分的发挥配电箱功效。

最后，做好电缆桥架敷设和提高建筑物等电位系统的安全性。控制好电气工程电缆桥架的安装质量包括：金属电缆桥架和支架全长需要至少有两处可靠的连接零或接地干线；桥架跨越建筑物固定操作时，应该以接地跨接线连接需要跨接的桥架，并且采取铜编织线或铜芯软导线两端压接镀锡铜鼻子连接伸缩缝两侧等。另外，需要提升等电位系统连接可靠性，对于等电位的连接部位进行科学明确，等电位连接裸露金属部分同接地干线。连接之后，遥测测试连接状态，以了解是否达到安全状态。

结语

电气工程施工属于建筑施工中关键性构成内容，只有充分的确保电气施工质量安全，才可以提供给人们更加舒适以及安全可靠的生活和工作环境，推动我国建筑行业向前发展。因此，电气工作人员应该对于电气工程的重要性加深认知，加强管理电气工程质量，积极的防控建筑电气工程施工过程中存在的质量通病，实现电气工程良性可持续的发展。

参考文献：

[1]袁志兵.建筑电气工程施工过程中存在的质量通病及防治策略探讨[J].企业导报，2015（24）：149+164.

[2]吴进喜.浅谈建筑电气工程施工中常见的质量通病及防治措施[J].建材与装饰，2016（07）：38-39.

[3]陈曦.浅谈建筑电气工程通病防治对策及其质量控制[J].建材与装饰，2016（10）：28-30.

[4]吴泽兵.浅谈建筑电气施工中的质量通病和防治措施分析[J].江西建材，2017（15）：221-223.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e2f031f4ca03256f2d31de65.html