# 10kV电力电缆施工、故障分析及防范措施

广东电网茂名化州供电局525100

摘要：随着经济发展对社会对电力的需求和依赖不断加大，10kV的电力电缆线路被越来越广泛的应用在电力网络中，电缆线路一旦出现故障，抢修工作较为困难，并且在故障发生期间，还会对居民的正常生活带来安全隐患，所以要加强电缆的施工工艺管理、故障分析及防范。文章结合工作经验，分析了10kV电力电缆施工注意事项、电缆故障的类型以及原因，探析了10kV电力电缆故障的防范措施，以供参考。

关键词：10kV；电力电缆；施工；故障；防范措施

随着我国的经济不断发展，人口逐渐增长，人们对电力的需求也不断增大，随之而来的是许多问题的出现，特别是故障问题，大大阻碍了电力发展的脚步。10kV电力电缆配电网作为我国最重要的配电系统之一，其在应用过程中的故障问题引起人们的广泛关注。人们越来越注重故障的防范问题。以10kV电力电缆为切入点，讨论其施工技术，进而发现其出现故障的原因，提出有效的防范措施。

1电力电缆的施工

1.1电缆沟的挖掘

在挖掘电缆沟时,前期应对施工现场进行深入的调研、掌握第一手资料。当前,城市内的城下管线种类繁多,图纸资料同管道实际敷设往往大相径庭。所以,在挖掘电缆沟之前,应先挖掘样洞以确定电缆沟的实际挖掘路线,设置电缆保护管的要考虑管径，然后再确定所挖掘电缆沟深、宽。通常情况下,敷设一条电缆的沟宽度为0.5m,两条电缆的沟宽度为0.6m,可见,电缆沟的宽度随着电缆数量成正比。此外,沟中电缆距地面距离应>0.7m,距地下构筑基础应>0.3m。

1.2电缆的敷设

敷设前,首先应检查所敷设电缆的外层保护套有无破损,电缆有无受潮,线缆有无断裂的现象。铺设电缆线时,通常在直线段区间每隔5m左右,在电缆下部安置滚轮,遇到拐弯处相应的放置转角滚轮。在架空放电缆时,应注意使用专用线盘支架并配有紧急制动装置。此外,在牵引电缆敷设时,电缆的牵引速度通常为15mmin,并设有专门的技术人员来套好钢丝套。

直埋电缆：电缆沟内底部通常用软土和细沙作为垫层,厚度为100mm左右,电缆敷设完毕后,再铺厚度为100mm左右软土或细沙,最后,逐层压实[1]。

1.3相关注意事项

①保证电缆的完好性。通常情况下,电缆在铺设过程中经常与支架、地面产生摩擦,影响了电缆的完好性。所以,电缆应从盘的上部引出。敷设时,电缆必须加以固定并整齐排列,同时接头互相错开。

②保持敷设电缆整齐划一。同一层桥架内的电缆铺设须整齐划一,接头外严禁打弯,并预留出足够长度使其自然弯曲。

③出地电缆应加装保护管。如与其他建筑物有交叉时,将加装钢管。

④做好防火封堵。电缆敷设完毕后,应结合现场实际做好相应的防火封堵工作。同时,在敷设电缆的路径外涂上标记[2]。

2电缆常见故障

10kV电力电缆常见故障主要有以下几种。

2.1低电阻接地或短路

10kV电力电缆线路的单相或者数相接地,其中,导体的连续非常好,数相导体之间的绝缘电阻值应不高于100kΨ。

2.2高电阻接地或短路故障

与前文所述的低电阻接地或短路故障大致相似,但数相导体的绝缘电阻值应高于100kΨ。

2.3断线故障

电缆有单相或数相导体不连续,但电缆各相导体绝缘电阻符合规定,表现为电路断线状态。

2.4闪络故障

10kV电力电缆在电力电压较低时,电缆的绝缘性能表现较好,如果电力电压逐渐升高到一定数值,并保持一段时间后,电力电缆则会出现绝缘瞬间击穿的现象。

2．5电缆头故障

10kV电力电缆头出出故障是占电缆故障大多数。以往的热缩电缆头因为材料是加热后溶解接合性制作，受空气、潮湿环境影响少、运行几十年都还正常。但目前冷缩电缆头因天气变化、温升变化等原因导致热胀冷缩。浸水、潮湿环境就造成电缆接地或短路，本人所在单位前几年的冷缩电缆头凡是浸在水的，大多已出故障，并重新处理。（其体见化州供电局电缆运行中间接故障记录表）

化州供电局电缆运行中间接故障记录表

2．610kV电力电缆故障的防范措施

加强管理，及时、准确掌握10kV电力电缆的运行状况为了防止10kV电力电缆出现故障，应该加强对10kV电力电缆的管理，及时、准确了解电力电缆的实际运行状况，一旦发现故障或者问题，应该采取针对性的措施进行处理。10kV电力电缆故障管理措施主要包括以下几个方面：

①强对10kV电力电缆的巡检，巡检包括日常巡检和定期巡检两种，通过巡检能够及时、准确发现10kV电力电缆在运行过程中存在的问题，并采取针对性的措施进行处理，这种事前控制能够将故障消灭在萌芽阶段。备齐相应实际走向图。

②制定合理的技术指标与健全的管理制度，在10kV电力电缆管理的过程中，严格按照上述标准和管理制度执行；

③利用SG186系统，SG186系统在10kV电力电缆管理中的应用，能够实现对所管辖的范围进行定期巡检，检查电力电缆的长度、规格以及型号等是否符合相关标准，同时创建独立电缆台账，保证电力工作人员能够及时、准确地了解10kV电力电缆的实际运行状况。

③提高10KV电缆头制作工艺及优化环境。选用高品质材料及按图纸、按所需环境要求制作。对电缆头所处环境进行处理，保证所在位置干燥、电缆不受外力至其变形。对现有缆中间接的电缆井要开盖检查，采取防积水或提高中间接，远离湿潮地方。

3.2加强电缆质量以及周围环境管理

电缆自身质量直接影响10kV电力电缆的运行状况，因此，应该根据当地电网的实际状况，选取合适类型的电缆类型，并根据电缆负荷、电压选择满足线路负荷要求的配置导体截面大小相应电缆，并选择适当的数量，避免出现超负荷、超负荷、过电压运行的问题。

在选择电缆运行环境时，应该尽可能避免由于腐蚀或者其他原因造成故障的区域，在选择之前应该对周围环境进行全面、细致的勘察，及时了解地区的水文地质状况、污染状况等，并针对不同的区域选择相应的防护措施，例如，应该尽可能避开在地下水污染区域、工厂化工区架设线路，如果必须架设则必须采取有效的防污措施。

3.3加强防范外力破坏

防止外力破坏的措施包括：

①加强宣传，通过宣传条幅、报刊、广播、电视、网络等多种渠道进行宣传，让所有的人民群众了解10kV电力电缆的重要性，同时根据《电力设施保护条例》、《电力法》以及其他相关法律法规，制定破坏电力电缆行为的惩处办法，一旦发现外力破坏电力电缆的行为，给予严厉的处罚，要求所有的企业、单位、个人等加强对10kV电力电缆的保护；

②加强和施工单位、电缆运行单位以及政府部门的沟通和交流，如果需要在电力电缆附近施工，应该按照相关规范递交审批程序，审批通过之后才允许施工，并且在施工的过程中，还应该有政府部门、监理部门的技术人员进行现场监管，防止在打桩、开挖施工过程中损害电力电缆，电力电缆运行单位、政府部门应该向施工企业宣传10kV电力电缆在城市建设和发展中的重要性，施工单位在施工之前，电力电缆运行单位应该做好技术措施、安全措施交底同坐，同时要求施工单位在施工建设的过程中，严格按照安全用电、电缆防护规范和标准施工，避免在施工的过程中损害、挖断电力电缆。

3.4加强日常管理

10kV电力电缆日常管理主要包括以下几个方面：

①在10kV电力电缆正式运行之前，应该做好鉴定性实验、交接试验以及预防性试验，同时，还应该定期对10kV电力电缆进行耐压试验，尤其是运行时间长的电缆，还应该降低耐压标准；

②加强电缆温度检测，采用红外测温仪对10kV电力电缆的重要部位、关键部位进行测温，并做好记录工作；

③合理调度，避免出现超负荷、过电压运行现象；

④采用专用仪器对电缆、接头进行检测，检查其是否存在接地现象。

4结语

应制定相应的电力电缆巡视维护制度,有效地监控线路的负荷电流,防止出现负荷击穿绝缘层的现象。应定期、不定期地组织维护人员加强对设备的巡视,及时排查线路隐患,认真填写巡视记录,对电力电缆的护栏、标示桩等设备要进行定期维护。此外,还应当加强同政府相关部门的信息交流,避免外力损坏电力电缆。

参考文献

[1]吕文超.10kV电力电缆施工故障分析及防范措施[J].机电信息，2012（27）：51-52.

[2]张蓓蕾.浅谈10kV电力电缆故障产生原因及防范措施[J].科技资讯，2012（34）：106.

[3]莫广宁.10kV电力电缆施工故障分析及防范措施[J].技术与市场，2013（2）：66.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e3c4c5fd42cec8f73efa4383.html