# 建筑电气自动化系统安装的施工技术探讨侯家全

机械工业第六设计研究院有限公司天津分公司天津300000

摘要：建筑智能化将会是未来的建筑工程发展的主流方向，电气化自动管理系统对实现建筑智能化有重要的作用，电气设备自动化系统对整个建筑的质量和电气设备的运行安全起到重要的作用，在安装的过程重要严格按照操作指导进行，确保每一步都安装准确。所以不断完善的建筑电气自动化系统的安装工艺越来越重要了。本文进一步分析了建筑电气自动化系统安装的施工技术，以供同仁参考借鉴。

关键词：建筑；电气自动化；安装；施工技术

一、自动化系统实施计划的制定

建筑电气设备自动化系统为智能建筑系统的重要系统之一。其采用具有高速处理能力的微处理机，通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡逻等众多设备进行实时测量、监视和全面监控，实现最优化的管理，从而提高了系统运行的安全可靠性；节省了人力、物力和能源；降低设备运行费用；随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。因此要深入了解业主的各种需求，并据此制定详细的实施计划，提出能满足其需求的智能建筑标准，使智能系统具有可靠性、开放性和先进性。在了解业主需求后，征求业主对施工图纸的意见。要充分考虑业主装修的具体需求，尽量避免数据点、语音点的返工和增加，从而保证工期和质量。

二、建筑电气自动化系统的相关质量的控制要求

2.1对有关传输线的控制要求

在对线路进行安装时，需要借助塑料绞线充当通信设备的传输线。通常情况下，建筑单位都是使用二芯塑料绞线来当做传输线。光缆线适用于远距离通信信息的传递，可以在外界干扰较大的环境中使用。但是，在对传输线安装时，需要对其进行严格的区分。

2.2对有关电力电缆的控制要求

电缆线的主要功能是对电能进行传递，因此，需要选择高质量的电缆线，避免意外事故的发生。在现实生活中，电缆线一般都是沿着沟道或者高架桥的位置进行铺设，并且不同类型的电缆线在数量和尺寸上也存在差异，在对电缆线进行安装时，需要选择合适的规格，避免出现材料乱用现象的发生。

2.3配电箱的控制要求

市面上配电箱的种类较多，并且在设备进行安装时较为复杂。因此，在使用过程中，会出现信号干扰的现象，使得设备维修工作逐渐增加。所以，在对设备进行安装之前，需要对配电箱的型号进行深入细致的分析和研究，确保配电箱可以正常的运行和工作。

三、建筑电气自动化系统安装的施工技术

3.1管线铺设工艺

在系统设备管线铺设中，必须遵循样的原则：（1）于分线盒部位，应利用金属隔板对多种交叉的电压回路予以有效隔开；（2）于相同线槽之中，强电回路必须及时有效的断开施工电源；（3）在完成铺设之后，需对管路铺设准备予以全面检查。与此同时，还需密切注意一些线路，比如：通信、温湿度传感设备等线路，须配备专用线路导线。该类线路一般是由生产商配置相应线路导线，或采用屏蔽线；在进行铺设中，必须做好分管、分槽等工作，并要注意铺设电源线、控制电缆等。此外，应把系统设备的某些运行接地部位和其他弱电设备的公用接地线相连接，该类设备一般有数据显示设备、网络控制设备、网关等。另外，在现代建筑内通常还会安装诸多和多种系统电子器件和设备，且其运行频率、性能及抗干扰力都是有差异的，所以必须严格依照规范予以妥善接地。

3.2配电柜安装技术

配电柜在在建筑工程施工中发挥着重要的作用，是保证建筑电气设备正常运行的关键，基于此工作人员必须结合建筑工程实际情况，合理控制配电柜安装工作，提高其安装技术水平。例如在我国某建筑工程电气自动化系统运行过程中，工作人员采取有效措施保证配电柜安装的合理性，具体措施如下：①合理控制安装尺寸，在配电柜安装过程中，电源需要经由配电柜后部进线，为了保证运行的安全性，需要在墙上设置手动操作开关和隔离开关，基于此配电柜后方的通道应该超过1.5m，同时工作人员还应合理设置套管和绝缘子，地板与最低绝缘处的距离应控制在2.3m以内，并给需安装防护围栏。此外，本次安装中存在地面裸导电处，其遮拦下的通道高度必须超过1.9m，而屋顶与配电柜之间的距离应大于0.8m；②在具体安装过程中，工作人员严格遵照施工图纸，本次施工配电柜为成排安装，应先从两端着手找齐，进而拉线、找平。在找平过程中，选择0.5mm厚的铁片，根据实际要求调整柜体高度，其中垫片不得超过3片。在找平工作结束后，工作人员需要检查柜与柜、柜与侧挡间是否平稳，并且利用螺栓将其拧紧，允许存在一定空隙，但是空隙不得超过2mm。

3.3远程处理设备安装

实际上，建筑电气自动化系统就是对一栋建筑内多个空调机组开展系统、全面的监控。此外，此系统和不同处理单元RPU间的信息传输是相对透明的，一般在相同线路装配不同处理单元RPU就能构成一控制系统[3]。因此，可把多种处理单元RPU装配在机房之内及其周边距离较近的场所，再把空调机组的调控系统内余下的输出、入接口和周边的照明调控、水流量等设备予以连接，进而对一完整的空调机组开展系统、准确的远控。此外，安装时应预留20%到25%的处理单元RPU接口，方便后续系统维护及拓展。

3.4数字控制设备安装

数字式控制设备由微处理器、输入及输出板块、自查软件、基本应用软件以及内置电池等构成，该设备的安装施工工艺的要求相对要高。应严格按照施工图纸设计位予以安装，一般是安装在通风性好、光线足及方便检修之处。同时，为有效减少管线布设、方便各类数据的及时、有效收集，需在监控设备相对集中区域予以分散配置；也可将其安装在电控箱或内，但必须和强弱电系统有效分开，以确保整个系统的安全、稳定。另外，数字式控制设备应进行平正、牢固、稳妥安装，要控制垂直和水平间的倾斜度偏差在3mm以内；如果属于II类系统的话，那么数字式控制设备必须由所在位置邻近的动力盘专路给予电力。

3.5输入输出设备安装的施工技术

建筑电气自动化系统在安装输入输出设备时，应注意要在有利于这些设备功能发挥、由于其将来维修和调试的地方进行安装。

（1）输入设备。对输入设备的安装，应按照其设计要求以及建筑物现场的实际情况来选择不同类型的传感器的安装位置。比如温度传感器、蒸汽压力传感器以及水流控制开关等的安装位置就不能选在建筑管道的焊缝和焊缝的边缘处；安装工艺管道的同时，就应安装蒸汽压力传感器以及温度传感器。除此之外，在安装风管压力、温度、湿度以及空气速度和压差开关之前要进行风管保温。温度传感器及湿度传感器时要避开出风口以及蒸汽孔等地。

（2）输出设备。模拟动作是安装系统输出设备的前提；安装过程中，保持令风阀和电动阀门与现场建筑的实际运行的开关以及水流方向相一致；注意电磁和电动调节阀的安装位置，应将它们安装在回水管上；安装过程中如果管道的口径和电动阀门的口径不匹配，应及时采用渐缩管件，同时进行多次试验，在满足设计要求之后才能进行安装。

结束语

电气自动化系统在进行安装过程中，涉及的方面较多，操作较为复杂。因此，在对电气自动化系统进行安装时，需要按照要求来对其进行安装，确保电气自动化系统可以正常的进行运作。

参考文献

[1]王铮.建筑设备电气自动化系统的节能控制研究与工程设计[D].郑州大学,2011.

[2]康积灵.智能化建筑电气节能优化设计[J].工程技术研究,2017,(7):206-207.

[3]季求.建筑电气设备自动化系统安装问题解析[J].科技展望,2014(16)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5a12f59a732d03a8480b755.html