# 变电运行中的事故分析及处理措施谢志峰

（海南电网有限责任公司儋州供电局海南省儋州市571700）

摘要：事故分析以及对其进行及时处理是变电运行的重要技能工作，其是确保变电系统正常运行的保障，鉴于此，文章结合工程实践经验，对电压互感器熔断器熔断等事故进行了分析，并提出了相应的处理技术方案，旨在能为变电运行的类似事故处理提供参考借鉴。

关键词：变电运行；事故分析；事故处理；电压互感器

快速发展的社会经济，使得人们对电力的需求日益增大，因而也就更加严格的要求国家电网建设与变电站稳定运行。就变电运行的现状，我们不难看出，变电运行事故的频发，不但给人们的生产、生活带来了严重的影响，也阻碍了电网的正常运行。由于导致变电设备出现故障的原因是多方面的，因此，所采取的处理措施，一定要有针对性。目前，分析变电运行事故原因和处理措施，对整个电力系统来说，其所具有的现实意义是非常重大的。

1变电安全运行的重要性

随着我国社会的进步和经济的快速发展，人们的生活水平也取得了非常大的进步，这就使得人们越来越追求高质量的生活，用电量与日俱增的同时对电能便利性方面的要求也逐渐提高。基于此，变电运行的安全管理和质量控制在人们日常生活中也变得越来越重要。作为能够确保电力系统正常运行的重要环节和主要结构构件，变电站的安全运行应该引起变电站相关工作人员的重视。如果电力运行出现隐患就可能导致电力发生故障，变电运行是电力系统中处理事故、倒闸操作以及电网运行管理的主要执行机构，变电运行最主要的工作任务就是及时发现变电设备故障并做出相应的处理措施。

2.造成变电运行事故的原因

2.1电网结构原因

不断扩大的社会用电需求，在一定程度也加大了电力负荷，虽然目前电网改造工作正在进行中，但其仍没有跟上实际社会领域的用电需求。供需矛盾仍然突出，电力供应还是存在着衔接不当的问题，导致用电高峰阶段经常出现变电站满负荷的情况，有时甚至出现超负荷的情况，而解决的唯一办法就只有拉闸限电。电力负荷过大，进而极大地增加了电网的不稳定性，以致于各类事故频发，如大面积停电，电网瘫痪等。

2.2设备老化

有的变电站可能已经运行很长时间了，所以不可避免的会出现设备技能下降或零部件老化的问题，这很容易导致变电站发生非常严重的变电运行事故。另外一方面，如果变电设备的运行是非正常情况下进行的，这就很容易导致运行事故的发生，从而对变电设备的运行年限带来极大的影响。例如，高绝缘材料就可能会对变压器的运行年限带来影响。

2.3变电设备设计和制造原因。

通过分析变电运行事故发生的原因，可看出其主要有两个方面，分别为设计问题与设备制作问题，产品质量决定了电力设备的安全运行，而安全隐患也多由正式运行后的设备设计与制造问题所致。对设备设计与制造的基本类型进行细分，其主要包括设计缺陷问题、设备选型问题和设备制造质量问题等。相关调查发现，一般使用年限在三年内或二十年以上的设备，其往往有着较高的故障发生率，究其原因还是因为新研发的产品缺乏成熟的技术、工艺，所以在运行中出现事故的几率较高，而设备老化则是引发老设备事故的主要原因。

3.变电运行事故的处理技术

电气设备在出现故障之前一般会表现出异常现象，为此一旦变电所的机电设备出现异常，值班的工作人员应该即刻做出反应，以期将事故在早期予以遏制。结合笔者的实践工作经验，现将几种最常见的事故异常表现进行论述，并对其处理措施展开分析。

3.1电压互感器高压熔丝熔断事故的分析和技术处理

该类变电运行事故的发生通常表现为：熔断相相电压接近于零，而完好的相电压基本维持不变；在似断非断的阶段，断路相切换至好相时线电压会出现下降，电表的走速减慢。处理这类故障时，应该采取以下方法：首先，判别出现故障的具体位置（通过电压切换开关来切换电压），并停止使用可能导致故障的跳闸出口的连接片；然后使用熔断器或其他装置，将电压互感器处的隔离开关拉开，保证安全措施已经做好之后，切换成高压熔丝，进行试运行，看是否成功，如果出现连续性熔断情况，则证明故障为互感器内部问题；在检查是否为电压互感器内部故障的过程中，可以使用摇表来遥测绝缘电阻，如果证明是互感器内部出现问题，则应及时汇报工区并采取相应的处理措施。

3.2电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理技术

这种变电运行事故主要表现的异常现象是：中央信号屏发出“PT电压回路断线”的信号，同时警铃响以及光字牌亮，这时通过检查电压表可明显发现，未熔断相电压指示不变，而对于熔断相电压则指示为0，这时与该项有关的线电压表指示为相电压，而与此无关的电压表则指示正常。

结合修试实践经验，经分析可发现出现电压互感器高压侧熔断器熔断事故的主要原因表现在以下几个方面：（1）变电运行的电力系统出现单相间隙性电弧接地或者电力系统出现铁磁谐振情况；（2）电压互感器内部发生相间短路或者单相接地；（3）电压互感器二次发生短路，但是二次侧熔断器还没有熔断。

对这种变电运行事故通常采取的处理方法是：

1．应先退出电压互感器所带可能误动的保护以及自动装置，以有效地避免保护误动。

2．检查电压互感器二次保险是否已经熔断，如果出现熔断，应及时对其更换，如果已经出现再次熔断，则应查明其原因，同时切忌将其容量增大。如果熔断器还完好，则这时应检查电压互感器二次回路接头是否出现松动或者断头现象、切换回路有无接触不良现象，如果发现断线，则应及时对其进行处理。

3．如果发现电压互感器二次回路正常，则应再检查一次熔断器是否熔断，或者重新更换一次熔断器，并且采用隔离开关把电压互感器退出运行，然后采取安全措施后进行合闸，如果合闸后熔断器再次熔断，则应再次将电压互感器退出运行，向主管部门和调度汇报，听候处理。

4．如果是电压互感器高压熔断器熔断，则这时应当迅速断开一次侧隔离开关（刀闸）、断开二次侧空开取下二次侧熔断器，把需停运的电压互感器二次侧负荷转移到另一组电压互感器运行，并向主管部门和调度汇报，听候处理。

4.总结

变电站的运行主要是保证电力设备的正常操作和维护，但由于电力系统中的设备种类较多，如果发生事故时处理不及时，将会造成系统瘫痪，从而引起重大经济损失，更有甚者将会对工作人员的生命安全造成严重的威胁。对变电运行中的事故进行分析并作出及时处理是一项至关重要的技能，也是保障电力系统正常运转的关键，为此，针对工程实际，对变电运行事故的处理原理进行分析论述将起到重要的作用。本文中，笔者分析了电压互感器中的熔断器出现的熔断事故，并对其解决方案展开讨论，以期能够在未来变电运行过程中的事故处理提供一些参考。

参考文献

[1]赵海岩,陈宝华.探讨变电运行中事故诊断分析与处理措施[J].科教导刊-电子版(下旬),2013,(9):147.

[2]张锐.试论我国变电运行的安全管理及其防范措施[J].科技创新与应用,2012,(32):165.

[3]牛原.变电运行中的事故分析及处理措施[J].商品与质量•建筑与发展,2014,(7):142-142.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5f3330c5ee493b90f57f264.html