# 火电厂发电机组常见电气故障维修与预防林芳

广西桂旭能源发展投资有限公司广西贺州542800

摘要：随着经济的高速发展，人们对电能的需求不断增加。发电厂是提供电能的主要企业。供电能力，供电效率和供电质量都对电能质量起着关键作用。发电厂电源的稳定性和可靠性与发电机组的正常运行有着直接的关系。现在电厂的动力设备已经开始朝着现代化和智能化的方向发展，其组成结构变得越来越复杂。因此，一旦操作过程中出现故障，检修存在很大困难。文章从火电厂发电机组故障的基本原理和防范措施入手，分析了火电机组常见故障和维护方法，并进一步阐述了电气故障发生的原因。

关键词：火电厂；发电机组；电气故障

前言：预防性设备维护理论目前已应用于发电厂的维护，预防性维护方法被用来有效降低电厂机电设备的故障率，因为它可以执行设备运行期间。及时更换其易损件，科学维护设备，有效防止故障的发生。通过预防性维护理论的应用，有效提高了电厂操作人员的技术水平，积累了丰富的维修经验，减少了故障发生的几率。但为了更好地适应社会发展需要，电厂正在不断进行技术改造工作，导致电厂机组突发故障频繁发生。

1火电厂发电机组电气故障维修分析

发电机组的安全可靠运行对保证电力系统运行的稳定性，用户供电的连续性和电能质量起着重要作用。与其他设备相比，发电机是最昂贵的系统状态是最重要的，保护要求也很高。随着现代预防装备维修理论在火电厂得到广泛应用，以减少火电厂发电机组电气故障的发生。预防性设备维护理论允许火力发电厂发电机组在使用寿命结束之前被更换。同时，在运行条件下，实现科学规划设备的维护和更换时间，防止发生故障。在这种电气维修环境下，我国电厂的电气维修水平也相对有所提高.同时，需要运用科学的方法和丰富的维修人员经验来确定故障点，并根据故障的实际情况予以消除。从我自己的实际工作经验中，简要分析了现代火电厂发电机组的电气故障和消除。

2火电厂发电机组故障排除的基本原则与注意事项

2.1机组故障排除的基本原则

目前，由于设备组成复杂，设备精度高，发电机组一旦发生故障，仅仅依靠传统的维修方法就难以诊断故障点。由于失效的原因很多，可能是单位的原因，电子控制系统的原因或其他因素，因此在故障诊断中必须遵守一定的原则，以便及时处理故障，确保机组正常运行。

2.2机组故障排除的注意事项

当发电厂发电机组发生故障时，需要及时与操作人员沟通，检查记录，以便清楚地了解发电机发生故障前后的运行情况，并进行分析它的位置，力求第一时间排除故障。如果不是简单的故障，那么在分析故障原因的基础上，判断人为原因造成的故障。当有必要了解故障时，必须到现场观察，采取适当措施对其进行标准维修，以确保维修效率。同时，为了有效降低故障率，需要及时更换一些易损件，以提高设备运行的稳定性。

3火电厂发电机组常见的电气故障及维修方法

电厂运行的可靠性和稳定性与电气设备的正常运行有着直接的关系。下面分析电厂发电机组的常见故障，以便选择正确的维护方法以确保维护的效果。

3.1发电机组电气设备的部分线套管温度过高

故障现象和影响：当发电机组在较高的无功负载状态下运行时，发电机组底部存在大量的漏磁现象。漏磁的发生将导致线壳的温度不断上升。并且线套温度的升高直接影响系统运行的稳定性。发电机组的磁场也具有涡流损耗产生的热量。这导致导线套管的涡流温度升高以及由于涡流损耗导致的温度升高。当温度达到一定程度时，会导致电线套被烧毁.维护方法：在发电机组的核心端板上安装导电屏蔽层，可以起到磁偏转器的作用，并且由于大部分核心端板为梯形，这种形状可以增加局部磁阻并实现更好的冷却效果。同时，在设备中分割叠片可以增加电阻并延长涡流路径，从而减少涡流损耗。另外，在设计芯体端部时，应该综合考虑在保持适当的热性能和磁性性能的同时使涡流损耗最小化。

3.2发电机组的大轴出现磁化与退磁

故障现象和影响：发电机的转子含有Cr，Ni等。如果存在不平衡的磁通，这些材料的存在会导致元件磁化。发动机组停止工作后，剩磁仍然存在。当发生接触或摩擦时，会出现轴向电流。在严重的情况下，轴承衬套会被烧毁.维护方法：如果发电机组的转子发生接地现象，工作人员应立即进行故障检查，分析故障原因和位置，并尽量保证维护人员到达故障现场维修第一次。在日常维护发电机组时，工作人员应经常对励磁机，绝缘套管，油路绝缘等进行详细检查。另外，要消磁的电动机部件可放置在励磁线圈中以增加励磁电流。当去磁组件抬起时，电流减小，退磁完成时电流为零。

3.3发电机组的转子连接部位出现故障

故障现象和影响：发电机组运行时，接头处的接触件可能会松动。当松动部分运行时，其摩擦力增大，导致温度升高，容易导致热变形。同时，装置中的线圈很容易松动，绝缘垫片容易老化。因此，当机组运行时，一些小碎片很容易进入转子，导致线圈之间发生短路，甚至导致机组停机.维修方法：主励磁机发电机有源线圈接头部分极易损坏，是维修人员应特别注意的部分。由于转子的特性，确定了连接部件的脆弱性。因此，专业的电气维修人员首先要确保这部分的连接没有问题。另一方面，有必要仔细检查旋转线圈的匝之间的绝缘。良好的绝缘性是发电机正常运行的先决条件。

3.4发电机组的励磁回路出现故障

现象与影响：发电机组运行时，测量电压是通过测量正负极碳刷的导线来完成的，但发电机组励磁回路的转子容易发生短路故障，机组跳闸，严重时，发电机组换向器烧毁，造成发电机异常运行。发电机励磁故障主要是由压敏电阻，晶闸管，云母等引起，导致电刷抖动，进而导致接触不良。维护方法：可在转子附近安装密封保护盖，以防止发生短路现象，从而避免跳闸；云母片开槽，沟槽的深度比换向片的深度低1-2mm。换向器是磨削的，因为知道表面非常光滑并且没有磨削点。同时，可定期对转子进行检查，及时更换磨损，确保发电机组安全运行。

4以电气设备分级检修方式提高预防常见故障的发生

作为电厂设备维修部门，必须执行机组的常见故障，采取分级维护保养的方法。通过提供及时的常见故障预防并确保设备运行的稳定性。有效运用科学的预防措施降低故障发生的概率，使发电机组能够正常运行，确保电厂电源的稳定运行。分级维护需要基于科学的管理方法来实现电气设备的维护管理，从而减少电气故障的发生几率。

结束语

发电厂的正常运行与发电机组的安全稳定运行有着直接的关系。因此，加强对发电机组常见故障的预防和维护，提高电厂运行的稳定性和经济效益的实现具有重要意义。因此，电厂需要将机组的维护工作作为日常管理工作来处理，定期进行检查和检查工作，及时处理故障，以有效降低故障发生的概率。同时，要加强维修人员的业务素质，掌握先进设备的维护技术，确保设备运行正常，使电厂运行更加安全可靠。

参考文献：

[1]郭俊虎.火电厂发电机组常见电气故障维修与预防[J].科技创新与应用，2014（9）：95-95.

[2]柳龙.郭瑞萍.火电厂中发电机组常见的电气故障与维修探讨[J].科技创新与应用，2013（27）：165-165.

[3]卢兵.火电厂中发电机组常见的电气故障及其维修[J].科技创新与应用，2017（12）：124-124.

[4]叶广财.论火电厂发电机组常见电气故障与维修[J].中国科技投资，2012（27）：52-52.

[5]李锦坡.杨海峰.论述火电厂发电机组常见电气故障及预防措施[J].城市建设理论研究：电子版，2015（16）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eba82f9cf1e2e129b76e022d.html