# 220kv智能变电站继电保护调试关键问题分析及建议

（国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司066000）

摘要：本文首先分析了智能变电站的发展情况：实现互感器优化；拥有完善的网络分析系统，然后分析了20kV智能变电站继电保护调试的关键性问题以及相应对策：厂内联调；继电保护需进行测试接线；对光纤进行调试；对检测系统进行调试。

关键词：220kv智能变电站；继电保护；调试；关键问题；分析；

智能变电站是指以变电站一、二次设备为数字化对象，以高速网络通信平台为基础，通过对数字信息进行标准化，实现站内外信息共享和互操作，实现测量监视、控制保护、信息管理、智能状态监测等功能的变电站。

相对常规变电站而言，智能变电站的现场二次安装工作量大量减少，但调试工作量增大到常规变电站调试量的4倍。站内对点、信息上传的工作就要求做的细致准确。这部分工作量相应也大幅度增加。因此，有必要总结智能变电站继电保护调试方法，提高智能变电站的调试水平，缩短新建智能变电站调试时间。

一、智能变电站的发展情况

智能变电站与普通的常规变电站相比较，无论是技术性还是环保性都要强于常规变电站。其主要的要求就是保证自动化特点完全应用，例如全站式信息数字化、网络信息共享化、通信平台覆盖化等。智能变电站的主要功能在于它能够自主、自动地采集一些信息，并进行适时测量与调控，根据实际所需对电力系统进行全方位调控以及在线监控等。220kV的智能变电站是现代化电力发展的主要代表之一，主要特点在于：

（一）实现互感器优化

220kV的配电装置以及低压控制电缆采用地面漕盒，利用光纤将电子互感器的高压低压侧间连在一起，提高其抗电磁干扰能力，同时由于低压侧能够输出弱电信号防止传统互感器出现短路等问题。220kV智能变电站一般采用的是电子式电流结合电压的组合式互感器，在主变区将主变套管去掉，并优化了中性点的互感器，整个变电站在终端整合部分具备载调压控制的功能。

（二）拥有完善的网络分析系统

220kV智能变电站在运行时会配备完善的网络分析系统，整个系统包括GOOSE、T站控层报文监控终端以及故障录波和辅助性设备等。同时，整个变电站的内部会配置交流、直流一体化的电力供应系统，在一些辅助性的系统控制下运行，辅助性系统有视频监控系统、安全防护与远程保护系统等。智能化的特点主要是体现在完善的监测系统，实现线上检测，方便工作人员及时记录相应问题，避免出现重大的电力事故。

（三）操控实现一体化

在继电保护上，智能变电站已经将二次设备控制取缔，主机间的操作实现一体化，形成主机集成子站。工作者只要事先根据实际情况编辑好想要的操作程序即可进行工作，从而避免由于人为因素导致的事故。网络化操作还能够进行远程遥控，最终实现无人化操控，节省了人力与物力。

二、20kV智能变电站继电保护调试的关键性问题以及相应对策

（一）厂内联调

智能变电站虽然在我国已经大范围使用，相应的监控设备也随之得到安置，但是国内的设备生产者对标准有着理解上的差异，不同生产者生产的电力传输帧定义不同，继而会让合并单元的采样出现问题。该县在电力设备进场之前，相应厂家以及集成商已经进行过厂内联调，通过此方式能够及时发现设备存在的问题，继而升级，但是升级之后的设备未经过缜密测试导致相关功能失效。例如：220kV的保护设备升级后，软压板无法通过远程遥控进行操作。由此可见，在厂内联调时现场的调试人员、验收人员需要对所有的设备进行联合调试，二次设备产生的问题必须要在厂内联调过程中解决，从而减少现场调试工作的强度。

（二）继电保护需进行测试接线

根据该县的现场情况，现场采用“单体调试+整间隔分调试”的方式进行保护试验。单体调试接线会采用测试仪进行检验，测试仪与保护装置之间会使用尾纤连接，测试仪会直接发送电压或电流的采用数据，接收由保护装置发出来的GOOSE信号，进而实现对保护装置的系统测试。整间隔调试会利用原始的继电保护测试仪器进行检测，测试仪会连接到合并单元上，在保护装置上控制保护电流、测试电流，及时发现数据采样值在传输时出现的问题，特别是保护电流出现角度差异的问题。

（三）对光纤进行调试

光纤调试主要的问题有：第一，光纤需要依照一用一备的方式进行配置，防止光纤在损坏之后能够及时提供备用光纤。每一条光纤芯需要进行光衰耗测试工作，在工作后要及时记录，防止变电站在之后的投产使用中产生GOOSE信息断路；第三，调试光纤的弯曲程度，主要是防止弧度过大导致纤芯断裂问题，同时还需要对光纤头以及光纤盒进行密封工作，即使是备用芯也必须要装上保护套。

（四）对检测系统进行调试

在智能变电站中，网络报文记录分析仪能够较好地适应整个通信模式设备，准确地将变电站过程层、站控层中的通信报文记录下来，进而进行统一的多元化分析，并且实时对二次设备以及GOOSE网络在运行时出现的故障进行第一时间报警。对网络报文工作进行实时监测是变电站调试工作的关键部分，主要的内容包括对网络报文监视进行调试、对网络报文分析进行调试等。

参考文献：

[1]刘海波.并行关联规则在入侵电力检测系统中的应用[J].内蒙古石油化工，2008，34（10）：65-66.DOI：10.3969/j.issn.1006-7981.2008.10.033.

[2]廖敏夫，程显，翟云飞等.干式空心电抗器脉冲振荡匝间绝缘检测系统的仿真与试验[J].高电压技术，2011，37（6）：1343-1348.

[3]向俊将，李亦舒，周貌等.基于MATLAB/Simulink的电力故障检测系统设计[J].电脑知识与技术，2016，12（31）：242-244.

[4]张忠会，章璟，欧峻彰等.基于GPRS的一种新型电力系统在线检测系统的设计[J].电力系统保护与控制，2010，38（9）：105-108.DOI：10.3969/j.issn.1674-3415.2010.09.022.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ed58be4319c7a5ce8c64620e.html