# 新形势下电厂锅炉设备在热能动力工程中的应用赵旭

赵旭

身份证号码：37088319900824xxxx

摘要：随着我国对电厂节能环保的要求逐年提高，不符合要求的新项目一票否决，不符合要求的老旧小项目“上大压小”，严控电厂总量增长速度。如何在此形式下继续开展电厂锅炉设备的应用，既满足热能与动力工程的技术参数要求，又满足节能环保的要求，还要兼顾企业的经济效益是本文研究的重点内容。

关键词：电厂锅炉；热能动力；应用

引言

在节能环保的新形势下，电厂锅炉设备作为高能耗、高污染的重要设备，为了符合节能环保要求，需要从基础做起，紧抓细节，将各项技术要求落到实处，否则很难达标投产。新形势下，人们对于环境的要求也更为看中，随着城市扩建，原位于郊区的电厂锅炉，现在已经被新建居民住宅楼包围。受此影响，人口密集地区的电厂锅炉设备除采暖季外，大多已经停产限产并列入外迁计划。

1电厂锅炉设备和热能动力工程

当前我国电厂锅炉以亚临界、超临界和超超临界锅炉为主，蒸发量从1000吨每小时到3150吨每小时不等，对应发电机组容量为300兆瓦至1000兆瓦。热电联产电厂火电机组最为常用的是350兆瓦超临界直流锅炉和更大规模的锅炉设备，有助于保证和提高热效率。

锅炉设备组成及其作用：（1）锅炉整体钢材质的框架，其作为锅炉骨架支撑起锅炉形体；（2）锅筒或汽水分离器（超临界和超超临界直流锅炉无锅筒），其作用是收集水冷壁加热汽化的水蒸气；（3）水冷壁，换热的主要设备；（4）过热器，其作用为使经过水冷壁形成的水蒸气在过热器中进行蒸汽再次加热，使水蒸气达到过热状态，增加蒸汽的潜热，使其具备更高的做功能力和效率；（5）再热器，为了进一步提高蒸汽做功效率，将在汽轮机中完成部分工作后的蒸汽引入再热器进行二次加热，并使再次加热的蒸汽又返回汽轮机做功的设备；（6）省煤器，顾名思义该设备起到节省燃煤的作用，是一种余热的利用方式，主要通过余热进入锅炉的介质和空气来工作；（7）燃烧器，燃烧器是组织燃料进行燃烧的设备，通过调节喷嘴的大小和方向，实现科学的组织燃料和空气的投送比例和分布，根据做功需求实施调节热量输出，在确保燃料和空气充分燃烧放热的情况下，保证热量的供应并减少热量的输出；（8）烟道，烟道的形式具有引风的作用，烟道下方设置引风机加强引风，通过引风原理将锅炉废气引入高空排放，实现充分、快速扩散粉尘和烟气，以实现降低和减少烟尘污染的目的。

锅炉的辅助设备非常多，主要辅助设备及其作用如下：（1）送引风设备即风机，其中送风设备的作用主要是向锅炉内吹入空气，以供燃烧使用，引风设备的作用主要是形成负压，实现锅炉内燃气依次流动直至烟囱，烟囱其实也算是一种引风设备；（2）給煤制粉设备，其作用为将煤堆场的煤制粉并经过运煤廊道运送至锅炉储煤仓，用于锅炉燃烧使用；（3）吹灰设备，其作用为送风并吹扫换热管壁和设备表面，确保设备传热效果，防止积灰；（4）除灰排渣设备，其作用为收集尾气中的灰尘和燃烧结渣，用于二次循环利用，减少污染。

2电厂锅炉设备在热能动力工程应用中的质量控制分析

电厂锅炉设备作为热能动力工程的热源，具有管路复杂、设备及程度高、质量要求高等特点。在热能动力工程应用中，电厂锅炉设备的生产在具有资质的工厂内，只有满足质量要求才能顺利出厂。电厂锅炉设备现场安装质量受安装人员、现场环境和交叉施工等多方面影响，如何确保电厂锅炉设备的安装质量显得尤为重要。因为电厂锅炉安装环环相扣，不具备返工空间，具有一次性成功要求。电厂锅炉在安装过程中，需要从以下几个方面进行质量控制：（1）电厂锅炉框架安装。设计图纸无法具体设计到如何施工，安装过程需要熟悉操作规程的具有安装资质的单位和人员实施。比如高强度螺栓、临时螺栓、定位销的数量、位置和安装方法，都需要满足行业操作规程的规定。每一层框架安装完成，进行下一层安装之前，必须认真检查并记录各柱子的垂直度和各大梁的标高。如有误差应及时调整，防止积累误差的发生。每个高强度螺栓的终拧都需要做好标记和复验记录，防止质量不合格。大件设备吊装到位时，尤其需要对框架进行必要的临时加强，防止发生坍塌或走位事故。（2）电厂锅炉受热面安装。在生产厂家的参与下，施工单位必须编制锅炉受热面专项施工方案。经专家论证和各单位审批通过后实施。电厂锅炉受热面的安装工程应符合规范要求，并采用专用吊装工具加固后安装，防止在吊装过程中发生损坏。各受热面冷热温差较大，需要合理安排热胀冷缩间隙，防止爆管事故。特别是水冷壁、包墙管和位于梁柱结构之间的管道，务必做好固定和找正工作。（3）电厂锅炉燃烧器安装。燃烧器在安装就位前后需要两次分别检查其内外部结构完好性，确保其能工作正常。还需要调平喷嘴，使用压缩空气进行冷态调整。向燃烧器输送煤粉的管道和输送经空气预热器加热的气体风道要避免将作用力和重力载荷作用于燃烧器上，防止影响其正常工作。油路、气路、汽路管道和阀门设备，在安装前和安装后务必做好清理和检查工作，防止堵塞。（4）电厂锅炉密封。电厂锅炉内部在运行过程中都是高温气体，必须做好绝热砌体密封工作。砌筑完工后，需要按照规范对电厂锅炉内部进行气密性试验。发现问题及时消缺，直至合格。电厂锅炉内部气密性试验，正压锅炉一般为其工作压力加500帕斯卡，负压锅炉一般为500帕斯卡。（5）锅炉水压试验。锅炉的水压试验需要在在电厂锅炉设备安装到位后进行，还需要确保所有需要焊接的部分都完成焊接和探伤检测，在设备保温工作之前进行，防止出现需要调整的时候二次破坏保温，热处理结束后，清除全部临时结构，无损探伤和外观检查合格，方可根据方案开始水压试验。

3结束语

新形势下，电厂锅炉设备在热能动力工程中的作用显得更为重要。在电厂锅炉设备设计生产满足要求的情况下，需要我们从细节做起，严把电厂锅炉安装质量关。只有从设计、安装到运行阶段，全寿命周期做好电厂锅炉设备的质量控制，才能确保电厂锅炉设备在热能动力工程应用中发挥其应有的作用。

参考文献

[1]热能动力工程在电厂锅炉中的应用研究[J].吴庆非.冶金与材料.2018（04）

[2]电厂锅炉应用在热能动力工程中的发展[J].崔嶙峰.山东工业技术.2018（09）

[3]热能动力工程在电厂锅炉中的运用分析[J].张书锋.化工管理.2018（35）

[4]电厂锅炉应用在热能动力工程中的探索[J].程勇.中国高新区.2017（21

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ee1041ec8d59019bfb160e5b.html