# 民用建筑常见电气工程质量通病与防治浅谈石汝明

广东兴达利建设工程有限公司广东佛山528000

摘要：在各类工业和民用建筑工程中，安装工程直接关系到工程项目的整体质量，其中电气安装工程平均约占安装工程量的1/3，如在电气安装施工中由于忽视工程管理，出现安装质量低劣的情况，达不到预期的使用功能或存在质量隐患，就会造成不应有的损失甚至会造成重大事故。文章对电气安装工程中常见的质量通病进行分析、归纳，并有针对地提出一些预防措施。

关键词：电气工程；通病；预防措施

建筑电气工程的质量直接关系到整体项目的质量与安全，电气工程，如电气设备、线路等是否存在安全隐患，报警与联动控制系统功能是否完善，能否满足日常生活都直接影响住宅小区的正常运行，因此，在电气工程中应重点加强对施工环节的全面把关，如线路敷设、配电箱安装、照明工具、防雷接地等都需严格按照工艺标准和操作规范进行施工，经监理与建设方严格检查、验收，合格后按时报送交工资料和决算书，只有对电气工程施工技术资料、安装质量等进行全面控制，才能保证整个建筑项目的优质安全运行，保障使用者正常工作、居住等。

1建筑电气工程质量通病

1.1线路敷设

厚壁钢管对焊连接产生内部结瘤作为是一种不可避免的现象经常出现在施工过程中，最终导致在穿线缆时对绝缘层造成破坏。薄壁钢管在进行焊接工作时极易出现烧穿现象，在这种情况下将其埋入混凝土会出现浆水渗入的情况，最终导致导管出现堵塞问题。这种现象都会在一定程度上造成安全隐患，对人民群众的生命安全以及财产安全造成威胁。为实现对上述现象的有效应对，在实际施工时应促使厚壁钢管实现加套管焊接，并保证焊缝的密室程度。为防止潮气进入管内，需要对薄壁钢管进行接口封堵，同时上述作业可有效的防止绝缘层老化现象出现。公共走廊天花吊顶方式是最适宜高层建筑电线管重叠的方式，进户线可直接通过吊顶进入用户家中实现用户对用电选需求的满足。加厚公共走道楼板的方式也可实现对上述工作的满足，但在实际进行布管时必须注意减少管线的重叠层数。

1.2配电箱安装

在电气施工中，对于配电箱钻孔施工一般都是采用的电、气焊的形式割出较大的孔，在管线穿插的时候长短不一，在箱体内的管线不规整，非常凌乱，没有秩序，对于后期的维护管理都有很大的不便。那么在对配电箱钻孔的时候应该采用开孔器或者是钻孔专用机器，然后对于孔径处的毛刺用锉刀挫去，以免在穿插管线的时候，划伤管线的绝缘层。管线穿插进入箱体后，应该保证管线的规整，成束绑扎，在钻孔处用护套将管线固定住，管线在穿插时应该留出适当的长度，为后期的检修留有余地，同一个端孔上最多只能放置两根导线，对于多线路的管线要尽量的防治其交叉，如果实在是很难分开的，可以用小的水泥块将其隔开。

1.3照明工具

部分建筑照明工具安装偏位；成排灯具的水平度、直线度偏差较大等问题。这些现象是由预埋灯盒时位置出现问题，有偏差，安装时又没有采取有效的补救措施。因此在安装照明工具前，应找准中心点，及时发现并纠正偏差，按照施工规范严格控制，施工时可拉线定位，确定照明工具的纵向、横向、斜向为一条直线。另外，特殊地区的照明工具型号、规格、安装位置与高度应符合标准，如卫生间、厨房内设计应为防水灯，高于地面2.4米时，其金属外壳应做保护接地，并有专用接地螺栓，具有标识。采用螺口灯头时，如相线未接于螺口灯头中间的端子上，而是将零线接在该端子上，很容易造成安全事故。

1.4防雷接地

（1）金属物件是电气工程中常见的是工程材料，在施工过程中，没有将金属物与防雷系统进行连接，导致电气设备因天气原因产生故障；（2）电气工程中的主要用电设备的地排处理不到为，没有按照标准的施工规范进行施工操作。对地界线所处位置不明确，不仅增加了施工的困难程度，还对工程质量造成影响；（3）TN-S系统在多层建筑中较为常见，但要对进线进行重复接地设置。大部分施工人员对此有所忽略，甚至没有在配电间中进行总等位连接箱设置，造成用电隐患；（4）由于工程施工中的疏漏，导致在防雷系统接地处没有进行暗箱的设置安装；（5）材料性能差，施工技术不过关，致使在多个线路搭接处存在漏焊、虚焊等施工漏洞；（6）将螺纹钢代替圆钢作为搭接筋材料，并且在设置防雷下引线时选用主钢筋作为焊接介质，使电气工程的防雷接地施工质量难以保证。

2建筑电气工程质量防治策略

2.1电线管的敷设问题的防治措施

监管人员要死守这一关，严格要求下料的配置管理必须要按设计规则办事，只要有一点不符合要求的就必须不能加入施工过程里。整个施工团队要定期进行“充电”培训，练就比较过硬的技术，在整个电气安装工程施工过程里要尽职、尽责、尽业，有效地完成整个建筑内部的电气安装作业。合理选择弯管器：当镀锌质地的管子跟薄壁钢管形成的内径不超过25mm的时候，就可以选用不同的对应规格的手动型弯管器；而当内径超过32mm的时候，就选用液压型的弯管器；另一方面，PVC管子应该从实际情况着手，合理选用弹簧型的弯管，而在对接的时候，应用整料套管进行对接。

2.2配电箱安装问题的防治措施

电气线路的安全性、稳定性很大程度上取决于电气工程配电箱安装及配线的质量，故增强配电箱安装及配线应从三个方面入手：

（1）在选购配电箱时，要按照配电系统图要求，配备相应的箱体尺寸，箱体应采用机械开孔，保证开孔位置应符合进出线管的实际需求。箱体严禁采用电、气焊开孔或扩孔，严禁从背后开孔，不应开长孔，也不宜在箱体侧面开孔，箱体开孔应与导管管径相适配。

（2）在进行配线时，箱内导线颜色应按设计要求正确选择，配线绑扎应整齐，横平竖直，无绞接现象，导线连接应紧密，不断股，不伤芯线，箱内导线不能有接头，回路编号应齐全，标志标识应正确。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，零线、接地线汇流排同一端子上导线连接不多于2根，防松垫片、垫圈等零部件应齐全，导线配线在箱体内应留有适当的余量。（3）配电箱的金属框架必须可靠的接地或接零，安装有电器的可开启门，门和构架的接地端子之间应用裸编织铜线可靠连接，且有明显的标识。箱内开关应动作灵活可靠，带有漏电保护装置的回路，漏电保护装置动作电流应符合设计及规范要求。

2.3照明安装问题的防治措施

照明工具安装前先找准中心点，施工中用拉线确定照明工具的横、纵、斜方位能否成直线。同一个处开关分合方向尽量一致，开关通断位置同样要一致，插座接线遵循单相两孔插座原则。卫浴室的照明工具安装时要以相关技术标准为参考，同时完善防潮措施。

2.4防雷接地问题的防止措施

通常来说，建筑工程表面金属物质需要实施接地处理。在施工过程中，应该对插座接地线加以焊接，之后与端子连接，这样能够避免出现端子脱离的状况，防止给插座应用带来不良影响。地排设定需要和干线直接链接，同时对其采用明显标识的方式便于辨认。在开展TN-S系统安置工作过程中，需要重视反复操作，保证用电安全性。

3结语

总而言之，在民用建筑工程中，电气工程质量给人们实际生活提出了严重影响。因此，要想保障工程质量安全，给人们营造一个安全舒适的环境，就要在开展电气工程施工时，需要根据施工要求来落实，加强各个施工环节质量管理，做好施工人员培训工作，提升其专业水平，给建筑电气工程质量提供保证。

参考文献：

[1]马英林.建筑电气工程施工安全问题及处理措施探讨[J].绿色环保建材，2019（07）：240.

[2]杨希.变电系统电气工程施工技术及质量控制[J].山东工业技术，2019（18）：193.

[3]王宇航.建筑电气工程管理及质量控制策略分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2019（03）：14-15.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/efd6d3921553680a32dde310.html