# 小电流接地系统电压回路绝缘损坏和接地重叠故障快速处理方法

（国网河北省电力公司邯郸供电分公司河北邯郸056000）

摘要：分析变电站小电流接地系统单相接地、电压回路异常的故障类型，总结电压回路绝缘损坏和接地重叠快速处理方法，采用特殊查找方式逐段快速判断故障点，使用辅助器具验电器和线电压变化情况是判断PT二次断线和接地重要标志。

关键词：电压回路绝缘损坏；接地；重叠；处理方法

引言

变电站小电流接地系统发生异常，究其原因，常见的有以下几种：一是系统绝缘降低，无接地信号，或系统接地，伴随着母线接地和线电压变化；二是电压互感器二次保险熔断、一次保险熔断或隔离开关辅助接点接触不良；三是接地继电器损坏造成误发接地信号或接地时接地信号无法报出；四是测控装置插件故障，造成上送电压数值不准确，发生电压断线或系统接地难于判断处置。

1电压回路绝缘损坏和接地重叠故障案例

图1变电站一次接线图

1.1变电站运行方式

110千伏吴辛寨站110千伏母线为内桥接线，161开关热备用，162开关运行，110千伏备自投采用自适应方式，10千伏母线单母线分段方式，1号主变011开关处于检修状态，母联001备自投停运。

1.2故障处理经过

异常报文。2018年8月11日09:45，智能电网调控系统报出吴辛寨站“10千伏1母线接地”，“10千伏2母线接地”，主调104通道1（前置机B报警）工况瞬时退出。

远程检查处理。9:49，检查10千伏1母线，10千伏2号母线电压数值显示为0,检查吴2号主变012、母联001开关在断位，10千伏1母线，10千伏2号母线失压，电容器低电压动作跳闸，母线上所带线路开关在合位，因10千伏两条母线失压时，站用电消失，UPS系统在交直流系统切换时存在时差，造成变电站工况瞬时中断，立即遥控拉开失压母线开关，并通知运维人员到站检查设备情况。

现场检查故障，隔离接地设备。09:54，运维人员到站检查发现2号主变后备保护跳开001、012开关，2号PT着火，开启配电室通风装置进行通风，并采取防止窒息措施，待浓烟散后，拉开10千伏2号TV02-7刀闸，将2号PT隔离，检查其它设备无异常后，根据调度指令，合上001开关，投入10千伏PT二次并列开关，合上012开关，发现A、B相电压升高至10千伏，C相电压为0千伏，且发母线接地信号，随即拉开001、012开关。

未排除电压互感器异常隐患送电。11:28，检查012开关与2号主变间引线无问题，合上001开关、012开关10千伏1号、2号母线试送电后，A、B相升高至线电压（10千伏），C相接近0伏，现场在2号主变10千伏出口处用验电器测试，ABC三相有电，证明10千伏2号母线至2号主变低压侧出口处设备正常，拉开01-7刀闸，合上001开关，再进行验电器测试，ABC相有电，证明10千伏1、2号母线没问题，判断为10千伏1号PTC相故障接地，随即断开001、012开关，将所有分路、电容器、所变转冷备用。

排查电压回路绝缘损坏后送电。13:46，将10千伏的1号PT、2号PT转检修。1号母线的PT检查试验无问题，再次将012、001开关及10千伏1号、2号母线转运行，10千伏1号PT转运行，仍然是C相接地，分析系统参数变化引起，试送电容器后，A、B相电压降为6千伏左右，C相电压为0千伏，用万用表测量，发现1号PT二次保险上口电压正常，C相二次保险熔断，更换保险后，进行PT二次并列时，发现电压并列回路有无法进行切换，经现场检查后034开关柜上电压开关进线C相电压线破损搭在配电盘上引起，处理后，将2号PT二次切换到1号PT，电压正常，10千伏2号母线上分路送出。10千伏所变转运行，1号电容器转热备用。

2电压回路绝缘损坏和接地重叠快速处理方法

从上述故障处理过程可知，电压回路断线、单相接地不是独立的，有时需借助安全工器具辅助排查。电网在实际运行中，两种情况经常交集，既有相似之处，又有不同之处，难于分析处置，排除测控装置插件故障影响，电气量特性可归纳如下表：

根据上述电气量特征，在设备发生异常时，可快速分析设备故障类型，根据不同类型处理处置。

PT二次保险断线时，断线相电压降低，配有方向的距离保护、零序保护、差动保护装置告警，运维人员应用万用表测量PT二次开关（保险）上下口电压，并检查保护装置内电压采样数值，从而确定保险是否熔断，如熔断立即进行更换。

PT一次保险断线时，断线相电压降低，零序电压升高，有时伴随接地信号，此时需合上母联开关，PT二次并列，拉开PT所在母线进线开关，将PT隔离后做好安全措施后进行更换。

单相接地时，主要受天气、树障影响，单相接地持续时间不超过1小时，采用人工试接接地或用小电流接地选线进行智能拉路，查找较繁琐。

小电流系统母线空载或负荷较小时，会出现虚接地，电气特性和单相接地时相似，主要原因空载运行时三相导线对地电容不均衡而产生中性点位移，此时送出电容器或一条线路，合上母联开关接地现场即可消失。

三相电压或某相电压、线电压异常，保护装置无异常信号，可通过测量保险电压、查阅保护装置内部采样情况，综合判断为测控装置异常，影响设备异常时分析，应尽快处置。

三相电压不同程度地降低或升高，这种情况是谐振引起，此时人工调整消弧圈分头即可消失，新建变电站一般配置消谐跟踪装置，不会出现谐振情况。

3结束语

小电流接地系统电压回路绝缘损坏、单相接地是电网运行中常见故障，处理快速方法是通过电压变化、接地信号进行综合分析，灵活运行，采用分段查找，借助安全工器具，可缩短查找时间，恢复电网安全运行。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f205af7e0340764aae1ecd61.html