# 阐述市政给排水工程施工技术及质量控制有效措施研究

身份证号码：44160219701007xxxx

摘要：排水系统是市政工程的重要组成部分，也是市政基础设施得以正常使用的基本保障。排水工程的施工质量好坏对市政建设水平有着直接影响，因此，如何保证市政排水工程施工质量具有重要的研究意义。本文从监理角度出发，结合现场实践经验，要求施工单位在施工的过程中对施工技术和施工管理措施要不断的完善，保证给排水施工质量。

关键词：市政给排水工程；施工技术；质量控制；措施

一、引言

现代化城市给排水工程是城市建设的重要组成部分，按照排水类型可以分为生活污水、工业废水和降水径流，城市排水系统通常承担着一个城市排涝除污的职能。市政给排水工程是保障城市经济建设和人民群众日常生活的基础，给排水建设也是城市基础设施日趋完善的重要标志。在市政给排水工程施工中，施工质量监理与控制是否达到预期的目标，将直接关系到城市整体功能的发挥，而且对于城市的环境保护、交通以及防汛都具有重要的作用，因此，适时加强对于市政给排水施工质量监理与控制的研究是十分必要的，而且对于城市的发展具有深远的意义。

二、施工前质量监理控制措施

1、管材质量控制

在施工前，要做好管材的进场工作，必要时需要安排专门的材料管理人员进行材料验收进场，首先应该选用正规厂家生产的管材，并检查管材的出厂合格证和质量检验报告等资料，检查管材的外观，不能有裂纹、损伤、脱皮、蜂窝露骨等质量问题，对于检验不合格的产品不得进场，对于进场的管材，在施工过程中，同时要做好复检工作，保证所使用的管材满足设计要求。给排水系统中所用到的材料的质量，在质量上要求比较严格，对于材料的质量一定要有所保证，只有这样，才能够确保安全供水以后，给排水没有后顾之忧。

2、做好审查方案工作

审查并协助施工单位完善质量保证体系，健全质量管理制度。排水设施分新建和改建，改建工程处要找准位置并做好高程测量，新建和改建衔接特别注意找准坡度。认真审阅施工单位编制的施工组织设计、施工技术方案，同时审查劳动力、机械、材料需要量计划，并督促其实施。在质量管理上有工艺标准、检查标准、合格标准，以便使整个施工过程有序地、科学合理地进行。

三、市政给排水管道的施工技术及监理控制措施

1、施工阶段

（1）、沟槽开挖与支护

在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置，将调查结果和处理方案送交业主和相关管理单位确认，以便采取相应的保护、迁移等措施保证开挖工作持续进行地基灌注混凝土前，监理必须严格控制基础面高程，允许偏差为低于设计高程不超过10mm，但不高于设计高程，必须按设计标高和轴线进行复核。一定要认真验槽，清除槽内一切杂物、淤泥及水。检查好模板的标高是否符合设计要求，支架是否稳定。检查混凝土混合料的和易性是否满足设计要求，通常采用塌落度仪及维勃稠度仪进行检验。检查灌注混凝土基础各部位截面尺寸是否满足设计要求。检验评定混凝土质量，应在施工地点制作试块，每浇筑100m长不小于一组试块测其抗压强度。在混凝土浇筑完毕后12h内不得浸水，以防基础不实而引起管道变形。检查在已硬化混凝土表面上继续浇筑混凝土前是否已凿毛处理，是否清除表面松动的石子及覆土层。

（2）、管道安装

首先，应正确计算管道铺设长度，施工前根据图纸和规范确定两检查井间管道铺设长度，管子伸进检查井长度及两管端头之间预留间距，在安装过程中要严格控制长度，防止管头露出井壁过长或缩进井壁。同时，严格控制管道中心线及高程，安管要平稳、牢固，同时安好橡胶圈，选好管材，减少相邻管口的错口和间隙，接口符合设计要求。安管要平稳、牢固，同时安好。最后，严格控制抹带的施工质量，水泥砂浆要按配合比下料，计量要准确，搅拌要均匀，要保证砂浆的强度及和易性，抹带前应将管口的外壁凿毛，扫净，当管径小于或等于500mm时，抹带可一次完成；当管径大于500mm时，应份二次抹成，抹带不得有裂纹。钢丝网应在管道就位前放入下方，抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固，钢丝网不得外露。

（3）、检查井施工

为了有效的避免井体下沉或是井盖出现破损的问题，那么就应认真的检验排水井的垫层和基层的设置情况，并且增设流槽，从而有效的保护排水管，避免出现污水泄漏的情况。认真的检验井体整套配套的设置情况，保证井盖与井体的良好配合以及其安装的正确性。另外，在井盖底座的位置处应配有足够的浆料。

2、竣工验收阶段

（1）、闭水试验

闭水试验前的检查工作。检查管道及井外观质量合格；管道未回填且沟槽内无积水；除预留进出水管外，全部预留孔洞均封堵且不渗水；管道两端堵板承载力经核算并大于水压力的合力。

排水管道作闭水试验，宜从上游往下游分段进行，上游段试验完毕，可往下游段倒水，以节约水。试验管段应按井距分隔，带井试验。试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头以试验段上游设计水头加2m计。当计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头以上游检查井井口高度为准。

（2）、闭水试验标准的判断

试验应在回填前进行，保证水头在上游管顶以上2m或至井口，灌水浸泡24小时以上，满足30分钟计渗水量满足规范要求，试验时必须邀请监理在场监督核准。

（3）、回填沟槽与恢复路面

沟槽底至管顶以上500mm的范围内均应人工对称分层回填夯实，严禁单侧回填；每层回填高度应不大于0.3m；在管顶以上0.5m范围内不得用夯实机具夯实。控制每层虚铺厚度，每层的压实遍数应按回填土压实度来确定，采用的压实工具、回填土的虚铺厚度和含水量经现场试验确定。

四、给排水工程施工及监理质量控制管理措施

1、建立健全监理组织，完善质量监督制度。

落实质量控制的责任。严格施工过程中事前，事中和事后的质量控制措施，为工程配备必要的材料、设备、检测仪器、仪表。落实进度控制的责任，建立进度协调制度，积极做好内外协调工作，按总进度表分解工程进度。监督检查各施工单位质量保证体系是否完善，以及正常运转和施工单位能否在施工现场严格执行施工纪律，并且定期开展质量检验评比活动，使用经济手段奖优罚劣。

2、做好竣工验收及资料移交工作

当工程按合同要求全部完成后，给排水监理工程师应按有关规定协助和审查施工单位整理完整的工程技术资料，做好竣工验收工作。专业监理工程师应对承包人按技术规范要求进行的加载试验或其它检测试验项目的试验方案、设备及方法报业主进行审批，并通知承包人执行，对试验的实施进行现场监督：对试验结果进行评定。

五、结语

市政给排水工程是现代化城市不可缺少的重要基础设施，加强给排水工程的施工管理，应该是科学地、实事求是地按施工计划有重点、有目标地管理每一个环节，以达到确保工期、确保工程质量，争取降低成本的总目标。为了提高市政工程排水工程施工质量控制，需要做好施工现场的安全管理工作，加强测量工作的精确性，严格控制管材的质量，选择适宜的填充材料，加强施工过程中的质量监督管理，确保市政排水工程的施工质量。

参考文献：

[1]赵光辉．市政道路及排水工程施工质量管理与控制［J］．企业导报，2009

[2]李泽文试述市政排水工程施工现场监理市政建设2008

[3]苏树铮给水排水管道设计和施工的几个问题电力建设2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f5d92605a674375f03272257.html