# 探讨电力输电线路防雷接地技术

内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特市010000

摘要：输电线路是电力系统防雷的重要保护对象，如果发生雷击事故，将造成大面积的停电，严重影响社会和人民生活。加强输电线路的防雷不仅可以减少雷击输电线路引起的雷击跳闸次数，还有利于变电站内电气设备的安全运行，是保证电力系统供电可靠性的重要环节。由此可见，输电线路的防雷措施在目前气候不稳定的情况下应得到不断的加强。

关键词：雷电；输电线路；接地网；防雷措施

前言：“雷击”属于一种十分常见的自然现象，由于输电线路的特殊性质，一般情况下都是露天安装，受到外界环境的影响相对来说也就比较大，因此经常容易遭到雷击。一旦输电线路遭受雷击，就会产生强大的电流直接烧坏线路，严重者还会引发火灾，不仅影响电力系统的正常运行，同时也会严重威胁到人们的生命健康以及财产安全。我国近几年来经济发展迅速，电力需求越来越高，各种事故发生几率相对来说也增长了很多，不同地区的雷击原因也可能不尽相同，这大大提高了防雷技术的研究难度。

一、输电线路雷电的原因及危害的种类

1.1输电线路雷电的产生

雷电是自然界中一种常见的放电现象。通常我们认为由于大气中热空气上升，与高空冷空气产生摩擦，从而形成了带有正负电荷的小水滴。当正负电荷累积达到一定的电荷值时，会在带有不同极性的云团之间以及云团对地之间形成强大的电场，从而产生云团对云团和云团对地的放电过程，这就是通常所说的闪电和响雷。

1.2输电线路雷电危害的种类

输电线路线路上出现的大气过电压有两种，一种是雷直击于线路引起的，称为直击雷过电压；另一种是雷直击线路附近地面，由于电磁感应所引起的，称为感应雷过电压。雷击的危害主要有三方面：

（1）直击雷。是指雷云对大地某点发生的强烈放电。它可以直接击中设备，雷电击中架空线，如电力线，电话线等。雷电流便沿着导线进入设备，从而造成损坏。

（2）感应雷。它可以分为静电感应及电磁感应。一旦雷云对某目标放电，雷云上的负电荷便瞬间消失，此时导线上的大量正电荷依然存在，并以雷电波的形式沿着导线经设备入地，引起设备损坏。

（3）地电位提高。当10kA的雷电流通过下导体入地时，我们假设接地电阻为10'Ω，根据欧姆定律，我们可知在入地点A处电压为100kV。

二、输电线路防雷接地技术的四道防线

2.1为了避免导线受雷击，可以在线路上设置避雷针和避雷器，也可以通过改用电缆的方式避免导线受雷击；

2.2当输电线路的避雷线一旦遭遇雷电侵袭时，要最大限度的避免和限制线路绝缘闪络现象的发生。

为此，进行避雷线接地方式的改进和线路绝缘性能的增强则显得非常重要，对于个别杆塔，要安装避雷器；

2.3如果线路绝缘受到雷击出现闪络，不要进行工频电弧的转变，这样就不会导致短路故障的发生，也就不会出现跳闸现象。对此，需要降低绝缘上工频电场的强度，或电网中性点的接地方式改为不直接接地的方式；

2.4如果出现跳闸，也不要马上切断电力供应。对此，可以安装自动重合闸，或改用双回路或环网进行供电。

三、输电线路防雷措施分析

高压送电线路各种防雷措施都有其针对性。现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷措施简述如下：

3.1安装避雷器。

避雷线的架设在一定程度上降低了导线上的感应过电压，但不是完全消除，这就要求安装避雷器来将雷电流泄放到大地，从而限制过电压，保障输电线路及设备的安全。未沿全线架设避雷线的35kV～110kV架空输电线路，应在变电所1km～2km的进线段架设避雷线。此外，发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段，在电缆与架空线的连接处应装设阀型避雷器，连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线。

3.2要降低杆塔的接地电阻。

对于平原地带的杆塔来说，任何一根杆塔都要配备接地装置，并且要与避雷线连接，来提高输电线路防雷的可靠性和实用性；对于一般高度的杆塔来说，为了提高线路耐雷水平与降低雷击跳闸率，降低杆塔冲击接地电阻是最有效和经济的方法，还要对同一条线路进行逐段改造，把邻近杆塔接地连接，来降低相邻杆塔的接地电阻，并将杆塔延伸至周边土壤电阻率较低的地方；对于山区地带的杆塔来说，通常在四个杆塔的底部应用打深井加降阻剂或采用长的辐射地线，来增加土壤与地线的接触面积使电阻率降低，实现输电线路的防雷。

3.3加强绝缘和采用不平衡绝缘方式。

在雷电活动强烈地段、大跨越高杆塔及进线段，应增加绝缘子片数。因为这些地方落雷机会较多，塔顶电位高，感应过电压大，受绕击的概率也较大，通过适当增加绝缘子片数，增大导线和避雷线间的距离，达到加强绝缘的目的。规程规定：全高超过40m的有地线杆塔，每增高10m应增加一片绝缘子。随着同杆塔架设双回线路的不断出现，当普通的防雷措施不能满足要求时，采用不平衡绝缘方式可避免双回线路在遭受雷击时同时跳闸。其原理是两回路的绝缘子片数不同，遇到雷击情况时，绝缘子片数少的一回路先闪络，闪络后的导线相当于避雷线，增加了对另一回路导线的耦合作用，提高了另一回路的耐雷水平，使之不发生闪络，保持连续供电。

3.4装设自动重合闸装置。

由于线路绝缘具有自恢复性能，大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后能够自行消除。因此，安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。据统计，我国110kV及以上的高压线路重合闸成功率达75%～95%，35kV及以下的线路成功率约为50%～80%。因此，各级电压等级的线路均应尽量安装自动重合闸装置。信息请登陆：输配电设备网。

3.5加强雷电监测，消除设备隐患。

雷击闪络中单相闪络机会最多，闪络地点也是一基杆塔比较多见，但有时也有连续几基同时闪络，或相隔几基闪络的。所以，故障巡查时，不能只查到一个故障点就结束故障巡视，而应把全区段查完。

四、输电线路杆塔接地降阻措施的探讨

对于接地电阻超标的杆塔进行降阻改造是提高线路耐雷水平保证线路安全运行的重要措施。但对输电线路来说，由于降阻主要是出于防雷的需要，所以对降阻措施又有明确的要求，即以降低杆塔冲接接地电阻为主要目的。所以对杆塔降阻措施应考虑以下几方面的问题：（1）关于水平接地体；（2）关于垂直接地体；（3）关于降阻剂的使用；（4）关于工程施工；（5）关于运行维护。

五、输电线路的维护

为了防止雷击跳闸停电，在防雷技术上应多做研究，输电线路防雷设计的目的是提高线路的防雷性能，降低线路的雷击跳闸率，以及对防雷设备接地情况进行检察，应根据地形、气候等条件综合考虑运行方式；从实际出发实行输电线路状态检修是电网发展的必然要求，也是输电线路管理水平不断提高的需要，如增加巡视站，清理线路旁的树枝等；应该尽量避免电能在输电网中的损耗，电力网在实际运行中可能由于带电设备绝缘不良而有漏电损耗。这种损耗可以通过加强电力网的维护工作来降低，维护工作主要是定期清扫线路、变压器、断路器等的绝缘子和绝缘套管等；应综合考虑系统的运行方式、防止雷击永久性故障和降低雷击跳闸率，还要根据线路经过地区雷电活动的强弱、地形地貌特点、清理线路周围的不利因素、加装线路避雷器和接地电阻监测等措施，以降低雷电天气对输电线路造成的危害。

结语

国家应该提高对输电线路防雷措施的认识。同时，要降低电力系统过电压能力，提高防雷保护水平，优化电力系统的经济效益。我国的地形比较复杂，多山地、盆地和丘陵，防雷措施的改造和加强势在必行。

参考文献：

[1]杜澍春．关于输电线路防雷计算中若干参数及方法的修改建议．电网技术，2014，（12）．

[2]程学启，咸日常．线路避雷器在输电线路防雷中的应用．中国电力，2013，（8）．

[3]李永坚.基于现状分析改进山区输电线路的防雷工作.城市建设理论研究，2012（2）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f67e46ba8df86710f689d9a6.html